СВЕТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Утвержден

Постановлением администрации

Светогорского городского поселения №_____ от «__» ________ 2025 г.

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В

СВЕТОГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

(В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

Согласовано:

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу ЛО	____________ / __________________

подпись, печать

Согласовано:

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству ЛО	____________ / __________________

подпись, печать

Согласовано:

Комитет государственного жилищного

надзора и контроля ЛО                                                    ____________ / __________________

подпись, печать

Согласовано:

Комитет правопорядка и безопасности ЛО                  ____________ / __________________

подпись, печать

Согласовано:

Комитет по тарифам и

ценовой политике ЛО                                                       ____________ / __________________

подпись, печать

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» |
| _____________________ «_____» _____________2025 г. | _____________________ Е.А. Кикоть «_____» _____________2025 г. |

Разработка порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

(в том числе с результатами электронного моделирования аварийных ситуаций)

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1.	Характеристика объекта, в отношении которого разрабатывается план мероприятий		14

Глава 2.	Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	17

Глава 3.	Характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых разрабатывается план мероприятий, и травматизма на таких объектах, описание рисков возникновения аварий, масштабов и последствий	19

Глава 4.	Формирование схемы теплоснабжения объектов первой категории	23

Глава 5.	Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации	25

Глава 6.	Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций		26

6.1. Общие сведения	26

6.2. Котельная дер. Лосево	33

6.3. Котельная гп. Лесогорский по ул. Садовая	34

6.4. Котельная гп. Лесогорский, ул. Советов,7	36

6.5. ТЭЦ г. Светогорск, Северный поток	37

6.6. ТЭЦ г. Светогорск, Южный поток	39

Глава 7.	Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях	40

Глава 8.	Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, и их соответствие задачам по локализации и ликвидации последствий аварий	41

Глава 9.	Организация взаимодействия сил и средств	42

Глава 10.	Состав и дислокация сил и средств	42

Глава 11.	Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте с указанием организаций, которые несут ответственность за поддержание этих сил и средств в надлежащей степени готовности	43

Глава 12.	Система взаимного обмена информацией между организациями - участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте	45

Глава 13.	Организация управления, связи и оповещения при авариях на объекте 		47

Глава 14.	Первоочередные действия при получении сигнала об авариях на объекте			49

Глава 15.	Формирование порядка организации мониторинга состояния системы теплоснабжения	51

Глава 16.	Действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварий	53

Глава 17.	Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте может возникнуть угроза безопасности населения)		62

Глава 18.	Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте	62

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 25 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 26 | ХВО | Химводоочистка |
| 27 | ХВП | Химводоподготовка |
| 28 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 29 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Мониторинг состояния системы теплоснабжения | Это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг) |
| Потребитель | гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности |
| Управляющая организация | юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом |
| Коммунальные услуги | деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях |
| Ресурсоснабжающая организация | юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов |
| Коммунальные ресурсы | горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг |
| Система теплоснабжения | совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке |
| Тепловая сеть | совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям |
| Тепловой пункт | совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более) |
| Техническое обслуживание | комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке |
| Текущий ремонт | ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей |
| Капитальный ремонт | ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей |
| Технологические нарушения | нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию |
| Инцидент | отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте |
| Технологический отказ | вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии |
| Функциональный отказ | неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии |
| Авария на объектах теплоснабжения | к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов |
| Неисправность | другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Общие положения

1.1 Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Светогорском городском поселении Выборгского муниципального района Ленинградской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – План действий) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

-Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

- иных действующих нормативно-правовых актов.

1.2. Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области и должна решать следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех инженерных служб Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.3. Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.4. План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

1.5. План действий должен находиться у Главы городского поселения, заместителя руководителя, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, в отделе администрации городского поселения, обеспечивающего функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, у руководителя, главного инженера, производственно-техническом отделе и аварийно- диспетчерской службе теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих деятельность на территории городского поселения.

1.6. Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения городского поселения проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Плана действий несут заместитель руководителя городского поселения, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.

Цель

- План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального района с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

- Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно- коммунального хозяйства Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области.

- Основной задачей администрации Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области, организаций жилищно- коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

- Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области определяется в соответствии с действующим законодательством.

- Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующими федеральными и областными законодательствами. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию городского поселения, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию городского поселения и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области.

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального района и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.

Во всех жилых домах, обеспеченных центральным водоснабжением и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы и аварийных ситуациях систем инженерного обеспечения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи;

ко второй категории –потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12 °С;

к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3°С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников;

ко второй категории – остальные котельные.

Характеристика объекта, в отношении которого разрабатывается план мероприятий

Характеристика источников тепловой энергии Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование источника, адрес | Вид топлива | Тип котлов | Год ввода в эксплуатацию (последнего освидетельствования) | Производительность , Гкал/ч, | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НПАО «Светогорский ЦБК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК» г. Светогорск, Выборгский р-н ЛО, ул. Заводская, д.17 | Природный газ, мазут, отходы ЦБП | БКЗ-75-39 ГМА (Р) | 1974 | - | 555 |
|  |  |  | БКЗ-75-39 ГМА (Р) | 1974 |  |  |
|  |  |  | БКЗ-75-39 ГМА (Р) | 1974 |  |  |
|  |  |  | E-75-39-440 | 1980 |  |  |
|  |  |  | E-75-39-440 | 1980 |  |  |
|  |  |  | KVAERNER | 2001 |  |  |
|  |  |  | Е-160-3,9-440 ГТ | 2014 |  |  |
| АО "Выборгтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная гп. Лесогорский, ул. Советов,7* | Дизель | Lamdorghini | 2024 | 0,086 | 0,172 |
|  |  |  | Lamdorghini | 2024 | 0,086 |  |
| 3 | Котельная гп. Лесогорский по ул. Садовая** | Дизель | - | - | - | 5,159 |
|  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  | - | - | - |  |
| ООО "СЖКХ" |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная дер. Лосево | Газ | ЗиоСаб-2000 | 2008 | 1,72 | 3,44 |
|  |  |  | ЗиоСаб-2000 | 2008 | 1,72 |  |

*На текущий момент установлена временная дизельная котельная на отопительный период 2024 – 2025 гг. В 2025 году планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию новой электрической блочно-модульной котельной. Подробно данное мероприятие подлежит рассмотрению в Схеме теплоснабжения МО «Светогорское городское поселение».

**Котельная находится в аренде и осуществляет теплоснабжения до ввода в эксплуатацию новой блок-модульной газовой водогрейной котельной. В настоящий время ведутся работы по проектированию котельной.

Распределение тепловой нагрузки Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области

| Теплоснабжающая организация | Тепловой источник | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС макс. | Техн. | Общая макс. |
| НПАО «Светогорский ЦБК» | ТЭЦ г. Светогорск, Выборгский р-н ЛО, ул. Заводская, д.17 | 12,54 | 1,63 | 289,31 | 303,48 |
| АО "Выборгтеплоэнерго" | Котельная гп. Лесогорский, ул. Советов,7 | 0,09 | - | - | 0,09 |
|  | Котельная гп. Лесогорский по ул. Садовая | 2,29 | 0,06 | - | 2,35 |
| ООО "СЖКХ" | Котельная дер. Лосево | 0,71 | - | - | 0,71 |

Характеристика тепловых сетей Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области

Система магистральных трубопроводов тепловой сети преимущественно 2-хтрубная.

Прокладка преимущественно подземная бесканальная.

Изоляция тепловой сети – в основном минеральная вата.

Протяженность тепловых сетей Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области

| Ду | ТЭЦ НПАО "Светогорский ЦБК" | Котельная гп. Лесогорский ул. Садовая | Котельная гп. Лесогорский ул. Советов, д. 7 | Котельная дер. Лосево | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 172,83 |  |  |  | 172,83 |
| 400 | 1692,73 |  |  |  | 1692,73 |
| 300 | 1653,41 | 131,5 |  |  | 1784,91 |
| 250 | 1132,52 | 301,31 |  |  | 1433,83 |
| 200 | 1358,56 | 206,67 |  | 565 | 2130,23 |
| 150 | 1150,37 | 645,19 |  | 71 | 1866,56 |
| 125 | 2117,14 | 492,05 |  | 20 | 2629,19 |
| 100 | 2062,15 | 854,41 |  | 285 | 3201,56 |
| 80 | 2642,18 | 1007,54 |  | 170 | 3819,72 |
| 65 | 22,44 | 29,34 |  | 251 | 302,78 |
| 50 | 1128,72 | 732,58 | 365,51 | 96 | 2322,81 |
| 32 | 185,78 |  |  |  | 185,78 |
| 25 | 819,77 | 96,5 |  |  | 916,27 |
| 15 | 21,19 | 11,29 |  |  | 32,48 |
| Общий итог | 16159,79 | 4508,38 | 365,51 | 1458 | 22491,68 |

Сводные характеристики систем теплоснабжения Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области

| ТЭЦ г. Светогорск, Выборгский р-н ЛО, ул. Заводская, д.17 |  |
| --- | --- |
| Тип источника теплоснабжения | ТЭЦ |
| Производство тепловой энергии | Вода, пар |
| Протяженность тепловых сетей, м в 2-хтрубном исчислении | 16159,79 |
| Котельная гп. Лесогорский, ул. Советов,7* |  |
| Тип источника теплоснабжения | Водогрейная котельная |
| Производство тепловой энергии | Вода |
| Схема выдачи тепловой мощности | Нагрев теплоносителя системы отопления происходит через один пластинчатый подогреватель. Схема присоединения тепловых сетей – зависимая, открытая, двухтрубная. |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Вода (Температурный график: 95/70) |
| Протяженность тепловых сетей, м в 2-хтрубном исчислении | 365,51 |
| Котельная гп. Лесогорский по ул. Садовая** |  |
| Тип источника теплоснабжения | Водогрейная котельная |
| Производство тепловой энергии | Вода |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Вода (Температурный график: 95/70) |
| Протяженность тепловых сетей, м в 2-хтрубном исчислении | 4508,38 |
| Котельная дер. Лосево |  |
| Тип источника теплоснабжения | Водогрейная котельная |
| Производство тепловой энергии | Вода |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Вода (Температурный график: 95/70) |
| Протяженность тепловых сетей, м в 2-хтрубном исчислении | 1458 |

*На текущий момент установлена временная дизельная котельная на отопительный период 2024 – 2025 гг. В 2025 году планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию новой электрической блочно-модульной котельной. Подробно данное мероприятие подлежит рассмотрению в Схеме теплоснабжения МО «Светогорское городское поселение».

**Котельная находится в аренде и осуществляет теплоснабжения до ввода в эксплуатацию новой блок-модульной газовой водогрейной котельной. В настоящий время ведутся работы по проектированию котельной.

Характеристика КНЭ и точек присоединения источников теплоснабжения

| Наименование котельной | Основное топливо | Резервное топливо | Собственник | Эксплуатирующая организация | Установленная КНЭ (в соответствии с Актом ТП) | ТСО, к.н.э., описание точки присоединения | К.н. в соответствии с АТП | ПС и ф. в соответствии с АТП | Прис-ая мощность (в соответствии с АТП), кВт | Мощность номинальная (кВт) - информация от РСО | Передвижной или стационарный РИСЭ - информация от РСО | Год приобретения - информация от РСО | Место дислокации РИСЭ (фактическое с указанием координат) - информация от РСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Садовая,5, п.Лесогорский | Дизельное топливо |  | Администрация | АО "Выборгтеплоэнерго" | 3 | АО "ЛОЭСК", категория надежности - 2, описание точки присоединения: кабельные наконечники КЛ-0,4кВ (в ВРУ объекта заявителя), отходящей от РУ-0,4кВ ТП-50 (секция Т-1, Т-2) | 2 | ПС 35кВ Лесогорская (ф.06, ф.04), ТП-50 | 100,00 | 100,00 | ДГУ 100 мобильный |  |  |
| п.Лесогорский, Советов 7 | Дизельное топливо |  | Администрация | АО "Выборгтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Новая, п.Лосево | газ |  | ООО "Светогорское ЖКХ" | ООО "Светогорское ЖКХ" |  | ПАО "Россети Ленэнерго", категория надежности - не указана, в собственности Сетевой - ТП-328 в п. Лосево; в собсвтенности потребителя - н/в сети 0,4кВ (Л-7,8) от ТП-328 до газовой блок-модульной котельной | 3 |  | 95,00 |  |  |  |  |

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Светогорского городского поселения могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- - человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- - прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- - внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Сценарии возможных аварийных ситуаций, с их описанием, указанием причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования представлены в таблице ниже.

Наиболее опасными по последствиям являются следующие сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций:

- Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;

- Одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

- Одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;

- Порыв (инциденты) на магистральных участках тепловых сетей;

- Порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, не имеющих резервирования.

Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения могут быть:

- системы по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях;

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

Сценарии возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования (местный, объектовый) |
| --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) |
|  |  |  | Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо) |
| Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) |
| Авария на газопроводе | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта | Блокирование работы объекта | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый Местный |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) Местный |

Характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых разрабатывается план мероприятий, и травматизма на таких объектах, описание рисков возникновения аварий, масштабов и последствий

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице ниже.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения/ При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 1 час |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по телефону. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 4 часа |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо - газ) | Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации по телефону. Организовать переход на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 2 часа |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (топливо - мазут, уголь, дизельное топливо) | Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации. Организовать переход на резервное топливо. Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации. При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 4 часа |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 4 часа |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 24 часа |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 8 часов |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При возможности временной подачи теплоносителя оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 2 часа |

Формирование схемы теплоснабжения объектов первой категории

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и тому подобное).

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до 12°С;

- промышленные здания до 8°С.

Третья категория - остальные потребители.

При авариях (отказах) в СЦТ в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100% необходимой тепловой энергии потребителям 1-ой категории.

Для потребителей 1-ой категории допускается предусматривать местные резервные источники тепловой энергии (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.

В качестве решения вопроса резервирования потребителей по тепловой энергии могут быть применены передвижные котельные установки. Передвижная котельная установка представляет собой блок-модуль полной заводской готовности, установленный на шасси автомобиля. Котельная может работать на жидком, твёрдом топливе или электричестве.

В случае аварии у потребителей 1-ой категории передвижную котельную установку можно подключить за 2-3 часа и начать подавать тепло в здания. Схематичный вид передвижной котельной установки представлен на рисунке ниже.

Схематичный вид передвижной котельной установки

В таблице ниже представлен перечень объектов первой категории на территории городского поселения и рекомендации по повышению надежности на сетях теплоснабжения.

Мероприятия по повышению надежности (1 категория потребителей)

| № | Наименование учреждения / кол-во вводов | Адрес учреждения | Основной теплоисточник | Резервный теплоисточник | Способ резервирования | Мероприятия по повышению надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | городской посёлок Лесогорский, 5 | Котельная гп. Лесогорский, ул. Советов,7 | отсутствует | отсутствует | Рекомендуется установка резервного ИТГ |
| 2 | ГБУЗ ЛО "Светогорская РБ" | Пограничная ул., 13, Светогорск | ТЭЦ | отсутствует | отсутствует | Рекомендуется установка резервного ИТГ |

Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации

Для расчета потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации суммируются объемы воды во всех попавших под отключение участков сети.

Объем Vi каждого участка вычисляется по формуле:

Vi=Li∙Di2∙π4, м3

где Li – длина участка, м;

Di – диаметра подающего (обратного) трубопровода, м.

При необходимости опорожнения внутренних систем теплопотребления их объем рассчитывается исходя из следующей зависимости:

Vсист=Qсист∙v, м3

где Vсист – расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч;

Qсист – удельный объем воды, принимаемый в зависимости от вида основного теплопотребляющего оборудования, (м3⸱ч)/Гкал.

Удельный объем систем теплопотребления

| Нагревательные приборы | Удельная емкость систем теплопотребления, (куб. м ч)/Гкал, при расчетной разности температуры в тепловой сети, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 40 | 60 | 70 | 80 |
| Радиаторы высотой 500 мм | 19,5 | 17,6 | 15,1 | 14,6 | 13,3 |
| То же, высотой 1000 мм | 31,0 | 28,2 | 24,2 | 23,2 | 21,6 |
| Ребристые трубы | 14,2 | 12,5 | 10,8 | 10,4 | 9,2 |
| Конвекторы плинтусные, нагревательные панели | 5,6 | 5,0 | 4,3 | 4,1 | 3,7 |
| Регистры гладких труб | 37,0 | 32,0 | 27,0 | 26,0 | 24,0 |
| Регистры гладких труб | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 |

В соответствии с пунктом 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» на источниках теплоснабжения для компенсации потерь теплоносителя должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Электронная модель систем теплоснабжения Светогорского городского поселение, разработанная в программно-расчетном комплексе «ZuluThermo» позволяет смоделировать аварийную ситуацию (отключение участка теплосети) с применением коммутационных задач.

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций

Общие сведения

В Светогорском городском поселении Выборгского муниципального района Ленинградской области в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» разработана и актуализируется схема теплоснабжения Светогорского городского поселения.

В составе схемы теплоснабжения муниципального образования предусмотрена электронная модель системы теплоснабжения.

При разработке схемы теплоснабжения электронная модель является основным инструментом для моделирования развития теплосетевых объектов, в том числе она позволяет решить оперативное моделирование обеспечения тепловой энергией потребителей при различных аварийных ситуациях, минимизацию вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, обеспечить электронное моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и так далее).

Внедрение системы мониторинга позволяет в полном объеме достигнуть целей и задач по развитию системы теплоснабжения городского поселения и свести к минимуму затраты по ликвидации аварийных ситуаций.

Перечень потребителей тепловой энергии, попавших в зону отключения, определяется эксплуатирующей организацией с помощью программ электронного моделирования аварийных ситуаций.

В соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения содержит:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков ТС, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта от источника тепловой энергии до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным техническим персоналом теплоснабжающей организации 
(АО «Выборгтеплоэнерго») для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.

В качестве инструмента для решения задач с применением математического и электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения Светогорского городского поселения используется ранее разработанная электронная модель, созданная в ПРК «Zulu» в составе геоинформационной системы Zulu и программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».

С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

С применением модуля «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Функции комплекса коммутационные задачи обеспечивают:

  - просмотр характеристик объектов тепловых сетей в виде таблиц;

  - коммутационные вычисления (поиск колец, поиск путей от источника и пр.);

  - моделирование аварийных ситуаций и отключений по плановым работам;

  - отображение отключений на карте;

  - формирование списков отключаемых объектов;

  - расчет контуров отопления, отображение текущих схем контуров на карте;

  - архивы отключений и контуров отопления.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки. Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких потребителей

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в существующих тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях

Программное обеспечение ПРК ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

- включение/выключение;

- дросселирование;

- изменение частоты вращения привода.

- Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

В электронной модели смоделирована карта-схема системы теплоснабжения. В карте-схеме сформированы перспективные слои системы теплоснабжения по этапам.

После моделирования перспективной подложки – графического представления перспективного развития планировочных районов, сформированы базы данных по каждому перспективному объекту системы теплоснабжения.

В электронной модели системы теплоснабжения сформированы новые модельные базы, которые отражают предложения по реконструкции и новому строительству участков тепловых сетей, и произведена визуализация данных участков (на карте-схеме обозначены разным цветом).

Моделирование переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные.

Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу.

Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

Расчет показателей надежности теплоснабжения.

Расчет показателей надежности теплоснабжения проведен в составе расчетного комплекса Zulu Thermo в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 05.03.2019 № 212.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты равным 0,97;

- тепловых сетей равным 0,9 ;

- потребителя теплоты равным 0,99 .

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения Светогорского городского поселения

| Наименование источника | Ед. измерения | ТЭЦ НПАО «Светогорский ЦБК» |  |  | Котельная по ул. Садовая** | Котельная ул. Советов,7* | Котельная дер. Лосево |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоноситель | - | Пар | Гор. вода | Всего | Гор. вода | Гор. вода | Гор. вода |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 505,40 | 49,60 | 555,00 | 5,159 | 0,172 | 3,44 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 505,40 | 49,60 | 555,00 | 5,159 | 0,172 | 3,44 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 77,39 | 0,00 | 77,39 | 0,23 | 0,04 | 0,08 |
|  | % | 15,3% | 0,0% | 13,9% | 4,46% | 23,26% | 2,3% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 428,01 | 49,60 | 477,61 | 4,929 | 0,132 | 3,36 |
| Нагрузка на коллекторе источника | Гкал/ч | 288,34 | 20,06 | 308,40 | 2,50 | 0,11 | 0,87 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 4,92 | 4,92 | 0,15 | 0,02 | 0,16 |
|  | % | 0,0% | 24,5% | 1,6% | 6,0% | 18,2% | 18,4% |
| Присоединенная (фактическая) нагрузка | Гкал/ч | 288,34 | 15,14 | 303,48 | 2,35 | 0,09 | 0,71 |
| ОиВ | Гкал/ч | 0,00 | 12,54 | 12,54 | 2,29 | 0,09 | 0,71 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая реализация | Гкал/ч | 7,13 | 0,97 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 281,21 | 0,00 | 281,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 139,67 | 29,54 | 169,21 | 2,429 | 0,022 | 2,49 |
|  | % | 27,6% | 59,6% | 30,5% | 49,28% | 16,67% | 72,4% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 395,00 | 24,80 | 419,80 | - | 0,046 | 1,72 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 29,27 | 6,93 | 36,20 | - | -0,024 | 0,87 |
|  | % | 7,4% | 28,0% | 8,6% | - | -21,82 | 50,8% |

*На текущий момент установлена временная дизельная котельная на отопительный период 2024 – 2025 гг. В 2025 году планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию новой электрической блочно-модульной котельной. Подробно данное мероприятие подлежит рассмотрению в Схеме теплоснабжения МО «Светогорское городское поселение».

**Котельная находится в аренде и осуществляет теплоснабжения до ввода в эксплуатацию новой блок-модульной газовой водогрейной котельной. В настоящий время ведутся работы по проектированию котельной.

Котельная дер. Лосево

Потребители первой категории – отсутствуют. Потребители представлены жилыми и общественными зданиями второй категории.

Тепловые сети котельной являются тупиковыми нерезервированными. Магистральных выводов от котельной – один, подземной бесканальной прокладки 2Ду200 мм.

Насосный станции в системе теплоснабжения – отсутствуют.

Центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения – отсутствуют.

В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с учетом начальной интенсивности отказов нач = 5,7 10-6 1/км·ч. Интенсивность отказов ЗРА приняты равными 2,28 10-7 1/ч.

По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.999773 > 0.97.  В соответствии с этим, система теплоснабжения считается надёжной.

При этом, минимальный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей составляет 0.993279 > 0.9, а минимальная вероятность безотказной работы абонентов  0.999925 > 0.99.

Таким образом, поскольку рассматриваемая система теплоснабжения имеет небольшие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения потребителей обеспечиваются, как для расчетного, так и для пониженного уровня теплоснабжения.

Для поддержания текущих показателей надежности на перспективный период, необходимо обеспечить мероприятия по повышению показателя вероятности безотказной работы за счёт замены ветхих сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.

Расчет послеаварийных гидравлических режимов в данном случае проводить не требуется, так как рассматриваемая система теплоснабжения не имеет кольцевой части. В этом случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых разрывается, а теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

Схема тепловых сетей котельной дер. Лосево

Котельная гп. Лесогорский по ул. Садовая

Потребители первой категории – отсутствуют. Потребители представлены жилыми и общественными зданиями второй категории.

Тепловые сети котельной являются тупиковыми нерезервированными. Магистральных выводов от котельной – один, подземной бесканальной прокладки 2Ду200 мм.

Насосный станции в системе теплоснабжения – отсутствуют.

Центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения – отсутствуют.

В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с учетом начальной интенсивности отказов нач = 5,7 10-6 1/км·ч. Интенсивность отказов ЗРА приняты равными 2,28 10-7 1/ч.

По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.999028 > 0.97.  В соответствии с этим, система теплоснабжения считается надёжной.

При этом, минимальный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей составляет 0.95972 > 0.9, а минимальная вероятность безотказной работы абонентов  0.999728 > 0.99.

Таким образом, поскольку рассматриваемая система теплоснабжения имеет небольшие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения потребителей обеспечиваются, как для расчетного, так и для пониженного уровня теплоснабжения.

Для поддержания текущих показателей надежности на перспективный период, необходимо обеспечить мероприятия по повышению показателя вероятности безотказной работы за счёт замены ветхих сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.

Расчет послеаварийных гидравлических режимов в данном случае проводить не требуется, так как рассматриваемая система теплоснабжения не имеет кольцевой части. В этом случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых разрывается, а теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

Схема тепловых сетей котельной гп. Лесогорский по ул. Садовая

Котельная гп. Лесогорский, ул. Советов,7

Потребители первой категории – Лесогорский Фельдшерско-акушерский пункт (0.076 Гкал/ч). Потребители представлены общественными зданиями второй категории.

Тепловые сети котельной являются тупиковыми нерезервированными. Магистральных выводов от котельной – два, надземной прокладки 2Ду50 мм.

Насосный станции в системе теплоснабжения – отсутствуют.

Центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения – отсутствуют.

В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с учетом начальной интенсивности отказов нач = 5,7 10-6 1/км·ч. Интенсивность отказов ЗРА приняты равными 2,28 10-7 1/ч. По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.999923 > 0.97.  В соответствии с этим, система теплоснабжения считается надёжной.

При этом, минимальный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей составляет 0.99352 > 0.9, а минимальная вероятность безотказной работы абонентов  0.999957 > 0.99.

Таким образом, поскольку рассматриваемая система теплоснабжения имеет небольшие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения потребителей обеспечиваются, как для расчетного, так и для пониженного уровня теплоснабжения.

Для поддержания текущих показателей надежности на перспективный период, необходимо обеспечить мероприятия по повышению показателя вероятности безотказной работы за счёт замены ветхих сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.

Расчет послеаварийных гидравлических режимов в данном случае проводить не требуется, так как рассматриваемая система теплоснабжения не имеет кольцевой части. В этом случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых разрывается, а теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

Схема тепловых сетей котельной гп. Лесогорский, ул. Советов,7

ТЭЦ г. Светогорск, Северный поток

Потребители первой категории – Светогорская больница (1.62 Гкал/ч). Потребители представлены жилыми и общественными зданиями второй категории.

Тепловые сети котельной являются тупиковыми нерезервированными. Магистральных выводов от источника – один, надземной прокладки 2Ду500 мм.

Насосный станции в системе теплоснабжения – отсутствуют.

Центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения – отсутствуют.

В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с учетом начальной интенсивности отказов нач = 5,7 10-6 1/км·ч. Интенсивность отказов ЗРА приняты равными 2,28 10-7 1/ч. В состав системы центрального теплоснабжения котельной входят участки тепловых сетей, работающие более 25 лет и определены как потенциально ненадёжные. При этом, в связи с небольшой протяженностью сетей системы теплоснабжения для участков, определенных как потенциально ненадёжных, начальная интенсивность отказов принята как для теплопроводов со сроком службы 25 лет в базовом периоде без учета рекомендаций по замене данных участков.

По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.997588 > 0.97.  В соответствии с этим, система теплоснабжения считается надёжной.

При этом, минимальный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей составляет 0.936875 > 0.9, а минимальная вероятность безотказной работы абонентов  0.999587 > 0.99.

Таким образом, поскольку рассматриваемая система теплоснабжения имеет небольшие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения потребителей обеспечиваются, как для расчетного, так и для пониженного уровня теплоснабжения.

Для поддержания текущих показателей надежности на перспективный период, необходимо обеспечить мероприятия по повышению показателя вероятности безотказной работы за счёт замены ветхих сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.

Расчет послеаварийных гидравлических режимов в данном случае проводить не требуется, так как рассматриваемая система теплоснабжения не имеет кольцевой части. В этом случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых разрывается, а теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

Резервирование потребителей первой категории от централизованных источников теплоснабжения отсутствует.

Схема тепловых сетей ТЭЦ г. Светогорск, Северный поток

ТЭЦ г. Светогорск, Южный поток

Потребители первой категории – отсутствуют. Потребители представлены жилыми и общественными зданиями второй категории.

Тепловые сети котельной являются преимущественно тупиковыми нерезервированными с наличием одного кольцевого участка. Магистральных выводов от источника – один, подземной бесканальной прокладки 2Ду400 мм.

Насосный станции в системе теплоснабжения – отсутствуют.

Центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения – отсутствуют.

В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с учетом начальной интенсивности отказов нач = 5,7 10-6 1/км·ч. Интенсивность отказов ЗРА приняты равными 2,28 10-7 1/ч. В состав системы центрального теплоснабжения котельной входят участки тепловых сетей, работающие более 25 лет и определены как потенциально ненадёжные. При этом, в связи с небольшой протяженностью сетей системы теплоснабжения для участков, определенных как потенциально ненадёжных, начальная интенсивность отказов принята как для теплопроводов со сроком службы 25 лет в базовом периоде без учета рекомендаций по замене данных участков.

По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.998498 > 0.97.  В соответствии с этим, система теплоснабжения считается надёжной.

При этом, минимальный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей составляет 0.93772 > 0.9, а минимальная вероятность безотказной работы абонентов  0.999503 > 0.99.

Таким образом, поскольку рассматриваемая система теплоснабжения имеет небольшие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения потребителей обеспечиваются, как для расчетного, так и для пониженного уровня теплоснабжения.

Для поддержания текущих показателей надежности на перспективный период, необходимо обеспечить мероприятия по повышению показателя вероятности безотказной работы за счёт замены ветхих сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.

При моделировании аварийной ситуации на выводе 2Ду200 тепловой сети значение относительной тепловой нагрузки абонентов не снижается менее нормативного 0.86.

При моделировании аварийной ситуации на выводе 2Ду300 тепловой сети значение относительной тепловой нагрузки абонентов не снижается менее нормативного 0.86.

Схема тепловых сетей ТЭЦ г. Светогорск, Южный поток

Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении аварии создаются оперативные и рабочие группы (штабы). Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации городского поселения, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на межмуниципальном уровне - ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации действий дежурных, диспетчеров организаций, расположенных на территории муниципального района;

- на муниципальном уровне - ответственный специалист Администрации муниципального района;

- на объектовом уровне - дежурные, диспетчеры организаций (при наличии).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, и их соответствие задачам по локализации и ликвидации последствий аварий

В режиме повседневной деятельности на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется дежурство специалистов, операторами котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 минут.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

При ликвидации последствий аварийных ситуаций применяется электронное моделирование аварийной ситуации с использованием имеющихся программных комплексов и автоматических систем управления.

Подробно состав сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, и их соответствие задачам по локализации и ликвидации последствий аварий, а также их взаимодействие между собой рассмотрено в последующих разделах.

Организация взаимодействия сил и средств

Общий порядок взаимодействия сил и средств ликвидации ЧС (аварии), руководства ликвидацией ЧС (аварии) установлен и регламентируется:

–	Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ с изм.;

–	Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 22.08.1995 N 151-ФЗ;

–	Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 (с изм.) "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

В соответствии с указанными нормативными документами:

- руководителю ликвидации ЧС (аварии) подчиняются все силы и средства, участвующие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, и никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителя по ликвидации ЧС (аварии), иначе как отстранив его в установленном порядке от исполнения обязанностей лицом, которым он был назначен, приняв руководство на себя или назначив другое должностное лицо;

- руководитель ликвидации ЧС (аварии) исполняет свои обязанности в соответствии с законами и иными нормативными и правовыми актами РФ, субъекта РФ и ведомственными нормативными актами;

- руководитель ликвидации ЧС (аварии) несет полную ответственность за организацию и проведение аварийно-спасательных работ в зоне ЧС (аварии), безопасность людей, участвующих в ликвидации последствий ЧС (аварии).

Взаимодействие между привлекаемыми организациями происходит через руководителя ЧС.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы не позднее 10 минут с момента происшествия, чрезвычайной ситуации, Администрацию Светогорского городского поселения.

Теплоснабжающая и (или) теплосетевая организация с применением электронного моделирования аварийной ситуации в схеме теплоснабжения Светогорского городского поселения, выполненной на базе программного комплекса «ZuluGIS», разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.

О сложившейся обстановке Администрация Светогорского городского поселения информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе Светогорского городского поселения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы.

Состав и дислокация сил и средств

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области;

- резервы финансовых материальных ресурсов ресурсоснабжающих организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах теплоснабжения Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

А) Силы, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты АО «Выборгтеплоэнерго»: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.

Состав аварийно-восстановительной бригады, привлекаемой для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения

| Персонал | Кол-во |
| --- | --- |
| Мастер АВБ | 1 чел. |
| Слесарь | 4 чел. |
| Электрогазосварщик | 1 чел. |
| Водитель | 1 чел. |

Б) Средства, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов.

Для выполнения работ локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения в АО «Выборгтеплоэнерго» используются следующие машины и механизмы:

- Экскаватор CASE 695SТ;
- ГАЗ «Газель» А22R33;
- АРТК (Передвижная мастерская) на базе КаМАЗ 4308.

Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) устанавливаются предприятием на основании РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)».

Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте с указанием организаций, которые несут ответственность за поддержание этих сил и средств в надлежащей степени готовности

Поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте решается путем:

            - Планирования и осуществления мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте. Ответственность за своевременное и правильное планирование мероприятий несет главный инженер АО «Выборгтеплоэнерго»

            - Заключения с профессиональными аварийно-спасательными формирования договоров на обслуживание объекта

            - Создания резерва финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения работ по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте. Ответственность за своевременность и достаточность созданий резерва финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения работ по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте несет АО «Выборгтеплоэнерго»

            - Обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте. Ответственность за проведение учебно-тренировочных занятий по выработке навыков выполнения мероприятий ликвидации аварий несет главный инженер АО «Выборгтеплоэнерго»

            - Созданием системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддержании систем в пригодном к использованию состоянии. Ответственность за создание системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддержании систем в пригодном к использованию состоянии несет АО «Выборгтеплоэнерго».

Функционирование опасных производственных объектов предполагает полную обеспеченность необходимым штатом основного и обслуживающего персонала. На объектах разработаны инструкции по правилам эксплуатации оборудования и установок, по охране труда по профессиям и видам работ, по действию обслуживающего персонала при возможных авариях, утвержденные соответствующими руководителями объектов.

Перед допуском к самостоятельной работе персонал проходит обучение на курсах по рабочим профессиям и целевому назначению. Каждый сотрудник, принимаемый на работу, проходит вводный инструктаж по охране труда, пожарный инструктаж, инструктаж на рабочем месте и стажировку под руководством опытного наставника и допускается к самостоятельной работе только после проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности. В определенных условиях проводится повторная проверка знаний требований охраны труда и промышленной безопасности.

Подготовка и аттестация специалистов в области промышленной безопасности проводится в объёме, соответствующем их должностным обязанностям. Первичная аттестация проводится не позднее одного месяца с момента назначения на должность, при переводе на другую работу, трудоустройству в организацию, поднадзорную Ростехнадзору. Периодическая аттестация специалистов проводится не реже одного раза в пять лет. Проверка знаний у рабочих проводится не реже одного раза в 12 месяцев в соответствии с квалификационными требованиями производственных инструкций по охране труда.

Работники, прибывшие на ОПО для работы ознакамливаются с правилами внутреннего распорядка, характерными опасными и вредными производственными факторами, и признаками их проявления, действиями по конкретным видам тревог, другими вопросами, входящими в объем первичного (повторного) инструктажа). Сведения о проведении инструктажа фиксируются в специальных журналах с подтверждающими подписями инструктируемого и инструктирующего. Специалисты и рабочие ознакамливаются с перечнем газоопасных мест и работ и соответствующими инструкциями.

Знание Плана мероприятий проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем ОПО. Периодичность проведения учебно- тренировочных занятий по выработке навыков выполнения Плана мероприятий определяется организацией с учетом конкретных условий, но не реже одного раза в год. Результаты учебно-тренировочных занятий по плану ликвидации аварий заносятся в журнал.

Работники обучены правилам пользования, проверки и хранения СИЗОД. Тренированные занятия по правилам их применения и проверки проводятся по утвержденному графику. Ответственность за готовность к применению средств индивидуальной защиты несет главный инженер АО «Выборгтеплоэнерго», за правильность их использования непосредственно на месте проведения работ – исполнитель работ.

Система взаимного обмена информацией между организациями - участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Допустимое время устранения технологических нарушений:

Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | свыше 400 до 1000 | 12 | 18 |
| 3 | Отключение водоснабжения | свыше 1000 | 18 | 24 |

Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Выборгского района»

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1) прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации;

2) анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до дежурно диспетчерских служб (далее по тексту ДДС), в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение;

3) сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой (систем мониторинга) и распространение между ДДС полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;

4) обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы функционирования объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях (ОСОДУ);

5) обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации чрезвычайной ситуации, подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных с городскими службами вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС, принятие необходимых решений (в пределах, установленных вышестоящими органами полномочий);

6) информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, подчиненных сил постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

7) представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) вышестоящим органам управления по подчиненности;

8) доведение задач, поставленных вышестоящими органами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), до ДДС и подчиненных сил постоянной готовности города, контроль их выполнения и организация взаимодействия;

9) обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности.

10) обеспечение эффективности механизма по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения населения города в сфере городского хозяйства;

11) организация оперативного управления в предупреждении и ликвидации аварийных ситуаций в городском хозяйстве.

12) прием и передача сигналов оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функционирования муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС;

13) оповещение и персональный вызов руководящего состава комиссии по ЧС и ОПБ городского звена областной подсистемы РСЧС;

14) оповещение населения города о возникновении ЧС.

Организация управления, связи и оповещения при авариях на объекте

Органы управления, в зависимости от обстановки, функционируют в режимах: повседневной деятельность, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

Главная цель управления – обеспечение эффективного использования сил и средств различного предназначения, в результате чего работы в зонах чрезвычайных ситуаций должны быть выполнены в полном объеме, в кратчайшие сроки, с минимальными потерями населения и материальных средств.

Управление работами начинается с момента возникновения аварии и завершается после ее ликвидации. Оно осуществляется по суточным циклам, каждый из которых включает:

            - Сбор данных об обстановке, анализ и оценка обстановки

            - Подготовка выводов и предложений для решения проведения работ

            - Принятие решения и доведение задач до исполнителей

            - Организация взаимодействия

            - Обеспечение действия сил и средств.

Общие принципы системы управления должны отвечать следующим требованиям:

- Оперативность

- Устойчивость

- Непрерывность

- Эффективность

- Достоверность передаваемой информации

Оперативность, устойчивость и непрерывность управления обеспечиваются:

- Максимальным приближением органов управления в повседневных условиях к местам управления при угрозе возникновения и возникновении аварии

- Заблаговременным созданием во всех звеньях управления запасных пунктов управления и резервных каналов связи

- Оснащением пунктов управления современными средствами связи и оповещения

- Сопряжением систем связи и оповещения всех возможных участников системы реагирования на аварии в соответствии с Планом мероприятий

Эффективность управления определяется оперативностью и правильностью принятых решений на локализацию и ликвидации последствий аварий, достаточным и своевременным обеспечением дежурных и других привлекаемых сил, материально-техническими и другими ресурсами

Управление при аварии осуществляется через:

- Управление по эксплуатации и дежурно-диспетчерскую службу АО «Выборгтеплоэнерго» как координационный орган единой системы на объектовом уровне

- Газовой службы, персонал и специализированные подразделения (вневедомственная охрана, служба пожаротушения)

- Силы и средства РСЧС и ее подсистем (наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связи, оповещения и информационного обеспечения)

Для уточнения масштабов последствий аварии, сложившейся обстановки и прогнозирования ее развития создаются оперативные группы специалистов соответствующего уровня.

Основными функциями управления аварийно-техническими работами являются:

- Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, связанных с основной производственной деятельностью, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Организация выполнения работ персоналом, личным составом формирования и привлеченных сил и средств

- Мотивация деятельности участников проведения аварийно-технических работ, направленная на безусловное выполнение поставленных задач

- Контроль за выполнением принятых решений, соблюдением мер безопасности, за обстановкой районе проведения работ и на прилегающей территории

- Эффективность им достоверность передаваемой информации

- Оперативность и слаженность в выполнении аварийно-технических работ

При угрозе возникновения аварий, решением руководителя предприятия, происходит развёртывание пункта управления с организацией круглосуточного дежурства должностных лиц и двух смен аварийного звена, который базируется за пределами аварийной зоны в специально выделенном помещении, где должны быть обеспечены необходимые условия для его работы. Лица и службы, участвующие в ликвидации аварии, оповещаются о месте расположения пункта управления.

При ликвидации аварийных ситуаций силами персонала объектов 
АО «Выборгтеплоэнерго» без привлечения сил и средств сторонних организаций, управление осуществляется непосредственно на месте возникновения аварийной ситуации главным инженером, до его прибытия на место аварии – начальником котельной.

Система связи в зоне чрезвычайной ситуации организуется с учетом комплексного применения различных средств связи.

При угрозе или факте чрезвычайно ситуации оповещение персонала организуется с использованием оперативно-технологической связи в составе

- Диспетчерской телефонной связи

- Радиосвязи

- Мобильной связи

Первичное оповещение об угрозе и параметрах аварии возложено на оперативного дежурного диспетчерской службы АО «Выборгтеплоэнерго».

Оповещение взаимодействующих органов о факте и параметрах аварии осуществляется немедленно по средствам связи. В ходе проведения мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии связь поддерживается постоянно. Доклады должны быть четкими, достоверными, полными и давать возможность принятия наиболее правильных и исчерпывающих мер по локализации и ликвидации последствий аварии.

Основные элементы информации по факту аварии должны быть положены в основу текста сообщения:

- ФИО, должность, организация, телефон для связи

- Время и место ЧС (угрозы)

- Что произошло/происходит (краткое описание)

- Наличие пострадавших и их состояние

- Принятые меры по доставке пострадавших в медицинские учреждения и по ликвидации последствий происшествия

- Причиненный ущерб

Порядок передачи информации об аварии определяется

- постановлением Правительства РФ от 24 марта 1997 г. N 334 "О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изменениями и дополнениями)

- «Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утверждённой приказом МЧС РФ от 11.01.2012 г. №2.

Схема оповещения об аварии на производственных объектах АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и возможный алгоритм проведения АВР при МО ЭСО (ПАО «Россети Ленэнерго», системообразующая территориальная сетевая организация) приведена на рисунке ниже.

        - Схема оповещения об аварии на объектах АО «Газпром газораспределение ЛО»

Возможный алгоритм проведения АВР при МО ЭСО

Первоочередные действия при получении сигнала об авариях на объекте

При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости диспетчер организует оповещение заместителя главы Администрации г Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области, ответственного за жизнеобеспечение муниципального образования.

О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется «Единая дежурно-диспетчерская служба Выборгского района» и управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения.

Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией по согласованию с Администрацией городского поселения - по квартальным отключениям.

Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии абонентов принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций по согласованию с Администрацией муниципального района и единая дежурно-диспетчерская служба.

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением единой дежурно-диспетчерской службы (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или единая дежурно-диспетчерская служба для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2 часов в любое время суток.

Действия производственного персонала при получении сигнала об аварии

Первый заметивший аварию по доступному средству связи сообщает, оператору котельной, старшему диспетчеру (сменному) диспетчерского отдела и другим работникам производственного объекта о местонахождении, характере, масштабе и времени обнаружения аварии.

Первоочередные действия производственного персонала при получении сигнала об аварии по локализации аварии в начальной стадии, по предотвращению разрушения оборудования заключаются в безаварийной остановке производственных процессов:

1. На месте аварии до приезда аварийно-спасательных формирований и начала аварийных работ производственный персонал структурного подразделения, на объекте которого произошла авария, действует согласно установленному порядку:

- пока не будет установлено иначе, считать, что существует опасность возгорания или взрыва;

- устранить с территории все источники возгорания;

- организовать эвакуацию персонала, не занятого в локализации и ликвидации ЧС;

- иметь по месту средства пожаротушения и надеть индивидуальные средства защиты органов дыхания;

- не входить в зону аварии без четкого определения ее границ;

- подходить к зоне аварии с наветренной стороны;

- размещать оборудование и персонал в специально отведенном безопасном месте.

2. 	В целом по производству:

- отключить электроэнергию в загазованной зоне;

- прекратить в газоопасной зоне все огневые работы, а также другие действия, способные вызвать искрообразование;

- обесточить все производственные объекты, которые могут оказаться в газоопасной зоне;

- оповестить руководство предприятия, АСФ и пожарной охраны о возникновении

аварии;

- прекратить все работы в опасной зоне и немедленно удалиться за ее пределы.

3.	 По отдельным блокам:

- произвести аварийную остановку объекта согласно инструкции.

Ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварии встречает аварийные службы, сообщает им характер и место аварии, дает пояснения о техническом состоянии объекта на момент прибытия указанных подразделений, по принятым персоналом опасного производственного объекта мерам. Персонал, не задействованный в ликвидации аварийной ситуации, выводится в безопасную зону.

Должностные лица, при получении информации об аварии в первую очередь обязаны осуществить следующие конкретные действия по обеспечению безопасности персонала и населения:

1.	Оператор котельной:

- доложить об аварии;

- привести в немедленную готовность к действию технические противопожарные средства;

- удалить людей и персонал, не участвующий в ликвидации аварийной ситуации из опасной зоны (с территории аварийного технологического блока);

- организовать оказание первой помощи пострадавшим, вызвать медицинский персонал для оказания дальнейшей медицинской помощи.

- организовать контроль за концентрацией углеводородов в воздухе в районе аварийной ситуации;

- определить порядок использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, при ликвидации аварийной ситуации;

- совместно с отделом режима и транспортной безопасности организовать оцепление места аварийной ситуации, прекратив допуск посторонних к месту аварии;

- обеспечить средствами защиты органов дыхания персонал, участвующий при локализации и ликвидации аварийной ситуации.

2. 	Председатель КЧС и ОПБ:

- отдать распоряжение о созыве КЧС и ОПБ;

- оценить обстановку аварийной ситуации и угрозу безопасности персонала и населения в зоне ЧС.

Для реальной оценки сложившейся ситуации председатель КЧС и ОПБ должен получить информацию о:

- источнике аварии, если он неизвестен;

- характере повреждения оборудования и его размеры;

а также:

- уточняются метеорологические данные (скорость и направление ветра, температура воздуха и почвы, возможность и тип осадков);

- необходимость привлечения дополнительных сил и средств.

К первоочередным мероприятиям по обеспечению безопасности персонала относятся:

- приведение в готовность индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожных покровов;

- организация оказания квалифицированной медицинской помощи в случаях отравления токсичными парами нефтепродукта и неблагоприятного воздействия на кожу нефтепродуктов;

- организация доставки пострадавших в лечебные учреждения;

- организация вывода пострадавших из зоны чрезвычайной ситуации.

Для обеспечения безопасности персонала предусмотрено наличие противогазов, огнетушителей, средств связи.

Действия персонала при аварийной ситуации на наружных газопроводах на источниках теплоснабжения

Сценарий аварийного прекращения газоснабжения

1. Причины отключения:

- Авария на газопроводе (разрыв, утечка).

- Угроза взрыва или пожара.

- Несанкционированное вмешательство в работу оборудования.

2. Принятие решения об отключении:

- Аварийная служба АО «Газпром газораспределение ЛО (на месте).

- Диспетчер ООО «Газпром межрегионгаз СПб» (при системных нарушениях).

3. Порядок восстановления подачи газа:

            - Устранение аварии (ремонт, замена оборудования);

            - Проверка герметичности (опрессовка, контроль загазованности).

            - Допуск в эксплуатацию (подписание акта).

            - Подача заявки на возобновление поставок (в ООО «Газпром межрегионгаз СПб»).

Порядок действий персонала при аварийной ситуации:

1. Действия при обнаружении аварии (немедленно):

- Остановить подачу газа (перекрыть вводной кран на газопроводе);

- Эвакуировать персонал из опасной зоны;

- Обесточить котельную (если есть риск возгорания).

2. Экстренное оповещение

1. Аварийная газовая служба (АО «Газпром газораспределение ЛО»):

- Телефон: 04 (с мобильного 104)

- Круглосуточный диспетчерский центр: +7 (812) 458-90-00

2. Поставщик газа (ООО «Газпром межрегионгаз СПб»):

- Аварийный телефон: 8 800 200 13 83 (горячая линия)

3. Единая служба спасения: 112 (при угрозе жизни, пожаре, утечке).

3. Передача информации диспетчеру:

- Адрес котельной и точное место аварии.

- Характер аварии (утечка, взрыв, загазованность, повреждение оборудования).

- Есть ли пострадавшие.

- Какие меры уже приняты (перекрыт газ, эвакуация и т. д.).

4. Встреча аварийной бригады

- Обеспечить доступ к месту аварии.

- Предоставить техническую документацию (при наличии).

- Координировать действия с прибывшими специалистами.

5. Документирование аварии (после устранения аварии):

- Акт о произошедшем (составляется аварийной службой);

- Уведомление поставщика газа (ООО «Газпром межрегионгаз СПб») о причинах и последствиях;

- Расследование (если требуется – с участием Ростехнадзора).

Оперативная часть плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций уровня «А» и «Б» представлены в таблицах ниже.

Оперативная часть плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций уровня «А»

| Место возникновения аварии и стадии её развития | Опознавательные признаки аварии | Способы и средства локализации и ликвидации аварии | Исполнители и порядок их действий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Разгерметизация газопровода (полная или частичная), выброс газа 2. Образование газового облака | 1. Падение давления в газопроводе. 2. Визуальные признаки повреждения газопровода (разрыв сварного стыка, образование свища в результате коррозии газопровода); 3. Механическое повреждение газопровода. 4. Загазованность. | - Регулярный контроль состояния элементов газопроводов. - Ревизия арматуры, замена деталей, выработавших свой ресурс. - Проведение ремонтно- профилактических работ на газопроводах согласно графику ППР. - Соблюдение правил безопасности обслуживающим персоналом. - Запорная арматура. - Аварийный запас инструментов, материалов. Средства связи и оповещения (телефонная связь, рация). | Первый заметивший: - немедленно сообщает сменному диспетчеру об аварии и сообщает точное место загазованности по заметным ориентирам, пути подъезда к месту аварии; - после получения инструктажа принимает необходимые меры безопасности с целью предотвращения занесения открытого огня в зону загазованности. Сменный диспетчер: - принимает заявку и проводит инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады согласно Памятке по инструктажу; - регистрирует аварийную заявку и выписывает заявку аварийной бригаде ПАСФ; - доводит до сведения состава аварийной бригады содержание заявки. Кратко инструктирует состав по порядку выполнения газоопасных работ на аварийном объекте и подготовке необходимой документации; - оповещает начальника филиала аварийно-диспетчерской службы (ФАДС); - немедленно вызывает противопожарную службу, при наличии опасности возгорания; - немедленно вызывает скорую помощь при наличии пострадавших; - оповещает территориальных потребителей газа об аварии; - организации, согласно плану взаимодействия; - руководство района (участка) газоснабжения; - диспетчера АДС филиала о характере и масштабах аварии. Диспетчер АДС филиала: - оповещает руководство филиала о характере и масштабах аварии; - оповещает территориальных потребителей газа об аварии; - организации, согласно плану взаимодействия; - дежурного диспетчера ЦДС о характере и масштабах аварии. Начальник ФАДС (ответственный руководитель работ): - оценивает сложившуюся обстановку, масштаб аварии и возможные варианты ее развития; - при необходимости объявляет о введении аварийного режима на объекте; - докладывает руководству предприятия о характере и масштабах аварии; - дает указания персоналу: - остановить все технологические операции и перекрыть все доступные задвижки; - прекратить любые работы на территории объекта, а также в направлении возможного распространения взрывопожароопасного облака. - обеспечивает средствами индивидуальной защиты персонал; - выставляет посты для ограждения загазованной зоны и устранения возможности попадания в нее посторонних лиц и автотранспорта; - организует место для прибывающей пожарной техники; - обеспечивает удаление всего автотранспорта с территории объекта, который не участвует в ликвидации аварии; - организует вывод людей из опасной зоны; - дает указания ремонтному персоналу о замене или проведении ремонта поврежденного оборудования. После устранения причин аварии, восстановления работоспособности оборудования и получения разрешения от руководителя дает распоряжение на возобновление технологических операций. Профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ): - выезжает на место аварии; Старшее должностное лицо ПАСФ получает информацию от ответственного руководителя работ по ликвидации аварии: - о месте, размере и характере аварии; - о принятых мерах и количестве людей, находящихся на ликвидации аварии; - о последствиях, которые могут произойти в результате аварии; - о необходимых действиях со стороны ПАСФ по ликвидации аварии; - готовит силы и средства для своевременной ликвидации аварийной ситуации, которая может возникнуть в результате аварии; - согласует свои действия с указаниями ответственного руководителя работ по ликвидации аварии; - производят осмотр и ограждение места загазованности с установкой предупредительных знаков. Проверяют на загазованность газоанализатором подвалы и колодцы других подземных коммуникаций (канализация, водопровод, связь, теплотрасса), а также продолжают поиск мест утечки с помощью внешнего осмотра или газоанализатора; - после выполнения всех вышеперечисленных работ, приступает к ликвидации аварии; – дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. Пожарная часть (ПЧ): - в случае вызова готовит средства и силы для ликвидации аварии. Скорая помощь: - в случае вызова оказывает потерпевшим первую медицинскую помощь и госпитализацию пострадавших. |

Оперативная часть плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций уровня «Б»

| Место возникновения аварии и стадии её развития | Опознавательные признаки аварии | Способы и средства локализации и ликвидации аварии | Исполнители и порядок их действий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Образование облака взрывоопасной паровоздушной смеси, распространение облака по территории. 2. Взрыв паровоздушных облаков. Разрушение аппаратуры, коммуникаций, зданий, сооружений, травмирование людей. 3. Возникновение пожара и травмирование людей. Переброс пламени на другие объекты. | 1. Падение давления в оборудовании. 2. Визуальные признаки повреждения; 3. Механическое повреждение оборудования и коммуникаций. 4. Загазованность на территории предприятия (запах газа). 5. Повреждения оборудования и травмирование в результате взрывов. 6. Очаги пожаров. | - Регулярный контроль состояния оборудования. - Ревизия арматуры, замена деталей, выработавших свой ресурс. - Проведение ремонтно- профилактических работ согласно графику ППР. - Соблюдение правил безопасности обслуживающим персоналом. - Запорная арматура. - Аварийный запас инструментов, материалов. - Средства связи и оповещения (телефонная связь, рация) | Первый заметивший: - немедленно сообщает сменному диспетчеру об аварии и сообщает точное место загазованности по заметным ориентирам, пути подъезда к месту аварии; - после получения инструктажа принимает необходимые меры безопасности с целью предотвращения занесения открытого огня в зону загазованности. Сменный диспетчер: - принимает заявку и проводит инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады согласно Памятке по инструктажу; - регистрирует аварийную заявку и выписывает заявку аварийной бригаде ПАСФ; - доводит до сведения состава аварийной бригады содержание заявки. Кратко инструктирует состав по порядку выполнения газоопасных работ на аварийном объекте и подготовке необходимой документации; - оповещает начальника филиала аварийно-диспетчерской службы (ФАДС); - немедленно вызывает противопожарную службу, при наличии опасности возгорания; - немедленно вызывает скорую помощь при наличии пострадавших; - оповещает территориальных потребителей газа об аварии; - организации, согласно плану взаимодействия; - руководство района (участка) газоснабжения; - диспетчера АДС филиала о характере и масштабах аварии. Диспетчер АДС филиала: - оповещает руководство филиала о характере и масштабах аварии; - оповещает территориальных потребителей газа об аварии; - организации, согласно плану взаимодействия; - дежурного диспетчера ЦДС о характере и масштабах аварии. Дежурный диспетчер ЦДС: - оповещает руководство о характере и масштабах аварии; - оповещает подразделения организации, которые могут быть задействованы в ликвидации аварии. Начальник ФАДС: - оценивает сложившуюся обстановку, масштаб аварии и возможные варианты ее развития; - при необходимости объявляет о введении аварийного режима на объекте; - докладывает руководству предприятия о характере и масштабах аварии; - дает указания персоналу: - остановить все технологические операции и перекрыть все доступные задвижки; - прекратить любые работы на территории объекта, а также в направлении возможного распространения взрывопожароопасного облака. - обеспечивает средствами индивидуальной защиты персонал; - организует вывод людей из опасной зоны; Профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ): - выезжает на место аварии; Старшее должностное лицо ПАСФ получает информацию от ответственного руководителя работ по ликвидации аварии: - о месте, размере и характере аварии; - о принятых мерах и количестве людей, находящихся на ликвидации аварии; - о последствиях, которые могут произойти в результате аварии; - о необходимых действиях со стороны ПАСФ по ликвидации аварии; - готовит силы и средства для своевременной ликвидации аварийной ситуации, которая может возникнуть в результате аварии; - согласует свои действия с указаниями ответственного руководителя работ по ликвидации аварии; - производят осмотр и ограждение места загазованности с установкой предупредительных знаков. Проверяют на загазованность газоанализатором подвалы и колодцы других подземных коммуникаций (канализация, водопровод, связь, теплотрасса), а также продолжают поиск мест утечки с помощью внешнего осмотра или газоанализатора; - после выполнения всех вышеперечисленных работ, приступает к ликвидации аварии; – дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. Ответственный руководитель работ: - оценивает сложившуюся обстановку, масштаб аварии и возможные варианты ее развития; - дает указание обеспечить средствами индивидуальной защиты персонал, участвующий в ликвидации аварии. Контролирует время работы персонала в СИЗ; - принимает меры против распространения пожара (эскалации аварийной ситуации); - дает команду выставить посты для устранения возможности попадания в нее посторонних лиц и автотранспорта; - контролирует правильность действий персонала и выполнение своих распоряжений; - докладывает руководству о ходе ликвидации аварии; - назначает лицо ответственное за встречу подразделения пожарной охраны, полиции, скорой помощи; - организует место для прибывающей пожарной техники. После устранения аварии, руководит ремонтно-восстановительными работами. Рабочий персонал: - выполняет распоряжение ответственного руководителя работ; - обеспечивает свободный въезд и проход работников спецслужб, полиции, скорой помощи на место аварии. Пожарная часть (ПЧ): Старшее должностное лицо ПЧ, прибывшее на место аварии: - получает информацию от ответственного руководителя работ по ликвидации аварии: - о месте, размере и характере аварии; - о принятых мерах и количестве людей, находящихся на ликвидации аварии; - о последствиях, которые могут произойти в результате аварии; - о необходимых действиях со стороны спасательного отряда по локализации и ликвидации аварийной ситуации; - осуществляет тушение очагов возгорания; - обеспечивает противопожарную защиту при ликвидации пожароопасной ситуации (аварийные работы по ликвидации разгерметизации и т.п.) работниками ПАСФ; - дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. Скорая помощь: - оказывает помощь пострадавшим, при необходимости обеспечивает их отправку в больницу; - дежурит до полной ликвидации аварии. Ремонтный персонал (после завершения ликвидации аварии): - производит ремонт вышедшего из строя оборудования. |

Действия персонала при прекращении подачи электроэнергии на источник теплоснабжения

Порядок действий в случае прекращение подачи электроэнергии на основную питающую линию электропередачи (ВЛ-6-10кВ) при фактической 2 категории надежности электроснабжения котельной:

1. Аварийное оповещение:

- После обнаружения прекращения подачи электроэнергии на основной питающей линии, необходимо немедленно уведомить всех ответственных лиц и службы — в первую очередь, диспетчерскую службу электроснабжения и службу теплоснабжения.

2. Доклад о ситуации:

- Информировать диспетчерскую службу о возникшей аварии, указать время прекращения электроснабжения, возможные причины (если известны), а также последствия для работы котельной и теплоснабжения.

3. Получение информации от сетевой организации:

- Запросить информацию о причинах отключения, предполагаемом времени устранения неполадок и возможности переключения на резервную линию.

- Уточнить состояние резервной линии (ВЛ-10кВ) и необходимость выполнения каких-либо работ для её подключения.

4. Подготовка к переключению:

- Обеспечить подготовку персонала к переключению на резервную линию. Это включает в себя проверку оборудования, чтобы убедиться, что оно полностью готово к переключению, а также наличие всех необходимых инструментов и материалов.

- Провести инструктаж для оперативного персонала о безопасных процедурах переключения и действиях в экстренной ситуации.

5. Переключение на резервную линию:

- По согласованию с диспетчерской службой осуществить переключение на резервную линию (ВЛ-10кВ), следуя установленным безопасным процедурам:

- разорвать соединение с основной линией (если это еще не сделано);

- выполнить необходимые переключения на уровне распределительных устройств;

- подключить питание от резервной линии;

- осуществить последовательную проверку работы оборудования.

6. Аварийная сигнализация и мониторинг:

- Убедиться, что необходимые системы аварийной сигнализации работают корректно и продолжают мониторить параметры электроснабжения и работы котельной.

7. Работы по устранению аварии:

- После подключения к резервной линии, продолжать сотрудничество с сетевой организацией для обеспечения работ по устранению аварии на основной линии.

- При необходимости, организовать дополнительный контроль за состоянием основной линии и координацию спасательных работ.

8. Информирование всех заинтересованных сторон:

- Регулярно информировать все заинтересованные службы о ходе выполнения работ и предполагаемом времени восстановления электроснабжения.

9. Отчёт и анализ:

- После восстановительных работ, составить отчёт о проведённых действиях, анализ причин аварии и рекомендованные меры по предотвращению подобной ситуации в будущем.

Алгоритм действий при отключениях линий 6-110 кВ приведен на рисунке ниже.

        - Алгоритм действий при отключениях линий 6-110 кВ

Порядок действий в случае прекращение подачи электроэнергии на основную питающую линию электропередачи (ВЛ-6-10кВ) при фактической 3 категории надежности электроснабжения котельной:

1. Оповещение и оценка ситуации

- Анализ ситуации: Оперативная бригада проводит первичный анализ ситуации, определяет степень аварии и возможные последствия.

- Оповещение диспетчерской службы: уведомление о прекращении подачи электроэнергии в диспетчерскую службу теплоснабжения и электроснабжения.

2. Взаимодействие с сетевой организацией

- Связь с сетевой организацией: Уведомление местного представителя сетевой организации о произошедшей аварии. Необходимо уточнить причины отключения и ожидаемое время восстановления электроснабжения.

- Получение информации: Выяснение информации о возможности оперативного вмешательства для восстановления электроснабжения.

3. Переключение на резервный источник питания

- Подготовка к переключению: Оценка состояния дизель-генераторной установки (ДГУ) и готовность ее к запуску. Проверка наличия топлива и функциональности оборудования.

- Уведомление ответственных сотрудников: Информирование ответственных по безопасности и эксплуатации о переходе на резервный источник питания.

4. Запуск дизель-генераторной установки (ДГУ)

- Запуск ДГУ: После проверки всех систем запускается дизель-генераторная установка. Убедиться в ее работающем состоянии.

- Мониторинг: Контроль параметров работы ДГУ (напряжение, частота, температура масла и т.д.) для обеспечения надежной работы.

5. Переключение нагрузки

- Переключение питания: Проводится переключение нагрузки с основной электрической сети на резервный источник (ДГУ).

- Проверка питания: Проверить подачу электроэнергии на критически важные системы и оборудование котельной.

6. Ведение документации

- Регистрация событий: Ведение записи обо всех действиях, сделанных в ходе ликвидации аварии, фиксирование времени и нюансов происшествия.

7. Оперативное восстановление

- Работа с сетевой организацией: Ожидание восстановления электроснабжения основными силами сетевой организации, поддержание связи для оперативного получения информации.

- Планирование восстановления: Подготовка к переходу обратно на основную сеть при восстановлении электроснабжения.

8. Завершение аварийных работ

- Проверка состояния: После восстановления основного источника электроснабжения осуществить проверку работы котельной и связанных систем.

- Сверка и отчет: Составление отчета о проведенных работах, анализ действий, выявление недоработок и подготовка предложений по улучшению аварийной готовности.

9. Проведение анализа и отчета

- Анализ происшествия: После завершения всех восстановительных работ провести анализ произошедшей ситуации с целью выявления причин и возможных путей повышения надежности.

Порядок действий в случае прекращение подачи электроэнергии на основную и резервную линию электропередачи (ВЛ-6-10кВ) (с переключением на резервный источник питания (дизель-генераторную установку) при фактической 2 категории надежности электроснабжения котельной:

1. Оповещение и организация взаимодействия

1. Сигнал о происшествии:

- При отключении электроэнергии (по основной и резервной линии) оператор котельной сразу фиксирует время и причину отключения.

2. Оповещение диспетчерских служб:

- Оператор незамедлительно сообщает о ситуации в диспетчерские службы (своей компании, сетевой организации) с указанием всех необходимых данных (время отключения, предполагаемая причина, число потребителей и т.д.).

3. Контакт с сетевой организацией:

- Оповестить местное отделение сетевой компании о происшествии с запросом на восстановление электроснабжения, уточнить сроки и предварительные действия по устранению неполадок.

2. Оценка ситуации

1. Анализ аварийной ситуации:

- Оператор и/или технический специалист должны оценить масштаб ситуации, проверить наличие других систем (например, автоматизация, системы управления, безопасности), чтобы понять, есть ли возможность использовать резервные системы.

2. Проверка состояния оборудования:

- Провести диагностику и убедиться в исправности дизель-генераторной установки (ДГ) и прочего сопутствующего оборудования.

3. Переключение на резервный источник питания

1. Подготовка к переключению:

- Ознакомить всю команду с планом действий на время переключения.

- Убедиться, что все требования по безопасности выполнены.

- Назначить ответственных за подключение и запуск ДГ.

2. Запуск дизель-генераторной установки:

- Запустить ДГ, следя за параметрами, такими как давление масла, температура и напряжение. Убедиться, что установка работает в нормальном режиме.

3. Переключение питания:

- Переключить нагрузки с сетей основного электроснабжения на ДГ.

- Убедиться, что все критически важные системы (котлы, насосы, системы управления и безопасности) подключены и работают.

4. Краткосрочные меры

1. Мониторинг работы:

- Постоянно мониторить работу ДГ и других систем. Записывать все показатели работы и возможные неполадки.

2. Поддержание связи с диспетчерскими службами:

- Регулярно обновлять информацию о текущем состоянии котельной и электричества (отчет о работе ДГ) в диспетчерскую службу.

5. Устранение последствий аварии

1. Контроль за восстановлением электроснабжения:

- Лично назначить человека, который будет следить за восстановлением электроснабжения со стороны сетевой организации.

2. Переключение обратно на основное электроснабжение:

- После восстановления электроснабжения и его стабилизации, переключить оборудование с ДГ обратно на основное электроснабжение, при этом следуя рекомендации и стандартные процедуры.

3. Анализ причин происшествия:

- Провести расследование основного инцидента, задокументировать его причины и последствия, разработать меры по предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.

6. Отчетность

1. Составление отчета:

- Оформить отчет о происшествии, включая результаты анализа причин, временные рамки ликвидации аварии и рекомендации по улучшению работы систем.

Формирование порядка организации мониторинга состояния системы теплоснабжения

Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия Администрации, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории городского поселения.

Система мониторинга состояния системы - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей, оборудования котельных (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие объекты теплоснабжения.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют ресурсоснабжающие организации, МКУ единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Светогорского городского поселения.

Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием объектов теплоснабжения объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями, за оборудованием отопительных котельных на территории городского поселения. В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования и прокладки (строительства) тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-метровой зоне вдоль проложенных теплосетей, схема дренажных и канализационных сетей;

- исполнительная документация (аксонометрические, принципиальные схемы теплопроводов, ЦТП, котельных);

- данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

- данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;

- реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения: период отключения и перечень отключенных потребителей;

- данные о грунтах в зоне проложенных теплосетей.

Сбор данных организуется на бумажных носителях и в электронном виде в организациях, осуществляющих эксплуатацию объектов теплоснабжения, в Администрации Светогорского городского поселения.

Хранение, обработка и представление данных.

Материалы мониторинга обрабатываются и хранятся в Администрации Светогорского городского поселения, а также в теплоснабжающих и теплосетевых организациях в электронном и бумажном виде не менее пяти лет.

Информация из собранной базы данных мониторинга по запросу может быть предоставлена заинтересованным лицам.

Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации о состоянии объектов теплоснабжения направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта, исходя из заданного объема финансирования, на основе отбора самых ненадежных объектов, имеющих повреждения.

Анализ данных производится специалистами теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также специалистами Администрации Светогорского городского поселения в части возложенных полномочий с последующим хранением базы данных. На основе анализа базы данных принимаются соответствующие решения.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварий

- В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

- Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло- производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

- Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

- Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

- К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

- О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию городского поселения через ЕДДС.

- О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

- В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы администрации муниципального района по ЖКХ, строительству, транспорту и связи и председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Светогорского городского поселения.

- При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Светогорского городского поселения.

- ПОРЯДОК
действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1. | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения городского поселения; - организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; - организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | ЕДДС, Администрация Светогорского городского поселения |
| 2. | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | ЕДДС, Администрация Светогорского городского поселения |
| 3. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. |  |  |
| 4. | При поступлении сигнала в Администрацию Светогорского городского поселения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: - доведение информации до дежурного ЕДДС муниципального района по телефону; - оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ района (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Администрация Светогорского городского поселения, Глава Светогорского городского поселения |
| 5. | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию Светогорского городского поселения | Ч + 2ч.00мин. | ЕДДС, Администрация Светогорского городского поселения |
| 6. | Проведение заседания КЧС и ОПБ и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ «О переводе городского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель КЧС и ОПБ муниципального района Оперативный штаб КЧС и ОПБ Светогорского городского поселения |
| 7. | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ | Ч+2ч. 30 мин. | Глава Светогорского городского поселения |
| 8. | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации; Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых. | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакуационно-приемная комиссия Светогорского городского поселения |
| 9. | Перевод ДДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы Администрации). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости). | Ч+2ч.30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ муниципального района Оперативный штаб КЧС и ОПБ Светогорского городского поселения |
| 10. | Выезд оперативной группы. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы Администрации). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин --3час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Светогорского городского поселения |
| 11. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава (по решению главы Администрации). | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Светогорского городского поселения |
| 12. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Светогорского городского поселения |
| 13. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения(при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Светогорского городского поселения |
| 14. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Светогорского городского поселения |
| 15. | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения городских поселений; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, - о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Светогорского городского поселения |
| 16. | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Светогорского городского поселения |
| 17. | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Светогорского городского поселения |
| 18. | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Светогорского городского поселения | Администрация Светогорского городского поселения |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 19. | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ОПБ Светогорского городского поселения |
| 20. | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в городское поселение для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Светогорского городского поселения | Администрация Светогорского городского поселения |
| 21. | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые2 часа. | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Светогорского городского поселения |
| 22. | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и ОПБ Светогорского городского поселения |
| 23. | комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
| 24. | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на теплоэнергетических объектах АО «Выборгтеплоэнерго» в Светогорском городском поселении

| Действия сменного персонала котельной | Действия диспетчера АДС | Действия руководства котельной и оперативно-ремонтного персонала |  |  |  | Действия ремонтного персонала (бригад РВС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Магистральная тепловая сеть (Графики 110о-70оС – 95о-70оС) |  |  | Разводящая тепловая сеть (График 95°-70°С) |  |
|  |  | Температура наружного воздуха до -10оС | Температура наружного воздуха –10оС до -25оС | Температура наружного воздуха от - 25оС | На всем диапазоне температур наружного воздуха |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Определить по прибору подпитки величину сверхнормативной подпитки на тепловой сети. | 1. Принять заявку от сменного оператора котельной и сделать запись в оперативном журнале. |  | 1. Под руководством начальника котельной (дежурного по предприятию) определяются участки и направления, отключаемые в первую очередь. |  | 1. По указанию начальника котельной (дежурного по предприятию) формируется бригада (не менее 3-х человек) для визуального осмотра магистральных и разводящих сетей, тепловых камер, тепловых пунктов. | 1. По указанию начальника котельной (дежурного по предприятию) формируется бригада (не менее 3-х человек) для визуального осмотра магистральных и разводящих сетей, тепловых камер, тепловых пунктов. | 1. Под руководством начальника котельной (дежурного по предприятию) определяются участки и направления, отключаемые в первую очередь. | 1. При получении от ДС сигнала об аварии Распорядитель работ (заместитель директора по производству или дежурный по предприятию) высылает на место бригаду РВС. |
| 2. Сообщить руководству котельной или дежурному по предприятию, диспетчеру ДС о возникновении аварийной ситуации. | 2. Оповестить руководство котельной дежурного по предприятию., |  | 2. Под отключение должны попасть участки с тепловой нагрузкой не более 30% от присоединенной мощности котельной. Время простоя участка в отключенном состоянии не должно превышать 30 минут (для стабилизации температурного режима сети), после чего фиксируется утечка по прибору подпитки на данном участке, затем при отсутствии сверхнормативной утечки участок запускается в работу. |  | 2. Начальник котельной (дежурный по предприятию) отдает письменное распоряжение старшему смены котельной о снижении температуры теплоносителя в подающем трубопроводе до 70 ОС. Скорость снижения температуры теплоносителя не должна превышать 30°С/час. | 2. Производить отключения магистралей для обнаружения утечки запрещено. | 2. Под отключение должны попасть с тепловой нагрузкой не более 30% от присоединенной мощности котельной. Время простоя участка в отключенном состоянии не должно превышать30 минут (для стабилизации температурного режима сети), после чего фиксируется утечка по прибору подпитки на данном участке, затем при отсутствии сверхнормативной утечки участок запускается в работу. | 2. Распорядитель работ составляет программу по устранению аварии (на основании плана локализации по информации от АДС). |
| 3. Поддерживать гидравлический режим работы теплосети и котельной, действуя согласно картам противоаварийных тренировок при падении давления в тепловой сети. | 3. Получить от ответственного за котельную пофамильный список персонала, задействованного для отыскания утечки и ее локализации. | 3. После локализации участка, на котором обнаружена утечка, остальные участки запускаются в работу. |  | 3. Если при визуальном осмотре утечка не обнаружена в течение 1,5-2,5 часов, то под руководством начальника котельной (дежурного по предприятию) определяются участки и направления, отключаемые в первую очередь. |  | 3. Доложить в ДС об обнаружении места утечки для разработки плана ее локализации; определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов (посредством электронного моделирования) и вызова аварийной бригады для ликвидации аварии. | 3. После определения участка, на котором обнаружена утечка, остальные участки запускаются в работу. | 3. Распорядитель работ уведомляет соответствующие организации (Ростехнадзор, ОЖКХ, организации, имеющие действующие коммуникации в месте аварии). |
|  | 4. При получении сведений о месте утечки провести электронное моделирование аварийной ситуации для определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов. | 4. По указанию начальника котельной (дежурного по предприятию) формируется бригада (не менее 3-х человек) для визуального осмотра магистральных и разводящих сетей, тепловых камер, тепловых пунктов, подвалов зданий. |  | 4. Под отключение должны попасть участки с тепловой нагрузкой не более 30% от присоединенной мощности котельной. Время простоя участка в отключенном состоянии не должно превышать 30 минут (для стабилизации температурного режима сети), после чего фиксируется утечка по прибору подпитки на данном участке, затем при отсутствии сверхнормативной утечки участок запускается в работу. |  | 4. После локализации участка, на котором обнаружена утечка, остальные участки запускаются в работу. | 4. По указанию начальника котельной (дежурного по предприятию) формируется бригада (не менее 3-х человек) для визуального осмотра магистральных и разводящих сетей, тепловых камер, тепловых пунктов, подвалов зданий. | 4. Бригада РВС под руководством мастера приступает к ликвидации аварии и устранению ее последствий после отключения поврежденного участка. |
|  | 5. Поставить в известность дежурного ЕДДС по городу, руководство теплоснабжающей организации и абонентов (владельцев всех объектов), попавших под отключение. | 5. На поврежденном участке производятся возможные дополнительные отключения с целью уточнения места аварии (утечки). |  | 5. После определения участка, на котором обнаружена утечка, остальные участки запускаются в работу, визуальный осмотр тепловых сетей бригадой продолжается. |  | 5. Произвести отключение объектов согласно указаниям диспетчера ДС. Во избежание гидроударов в первую очередь отключаются тепловые пункты, элеваторные узлы и ИТП зданий, затем перекрывается участок тепловой сети, на котором обнаружена утечка. | 5. На поврежденном участке производятся возможные дополнительные отключения с целью уточнения места утечки. | 5. Распорядитель работ после окончания ремонтно- восстановительных работ дает команду о выводе аварийной бригады с места проведения ремонтных работ и дает разрешение на включение участка сети и абонентов. |
|  | 6. Поставить в известность дежурного по предприятию и обеспечить сбор аварийной ремонтной бригады. | 6. Доложить в ДС об обнаружении места утечки для разработки плана ее локализации; определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов (посредством электронного моделирования) и вызова аварийной бригады для ликвидации аварии. |  | 6. На поврежденном участке производятся возможные дополнительные отключения с целью уточнения места утечки. |  | 6. Владельцами объектов предпринимаются меры против размораживания систем отопления зданий, в зависимости от времени устранения утечки. | 6. Доложить в ЕДС об обнаружении места утечки для разработки плана ее локализации; определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов (посредством электронного моделирования) и вызова аварийной бригады для ликвидации аварии. | 6. Распорядитель работ после подключения абонентов и стабилизации режима их теплоснабжения принимает решение об окончании ремонтно- восстановительных работ на объекте с докладом в ДС. |
|  | 7. После ликвидации утечки оповестить руководство теплоснабжающей организации дежурного ЕДДС по городу и абонентов. | 7. Все остальные потребители тепла, не попадающие под отключение, запускаются в работу. |  | 7. Доложить в ДС об обнаружении места утечки для разработки плана ее локализации; определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов (посредством электронного моделирования) и вызова аварийной бригады для ликвидации аварии. |  | 7. После устранения утечки, совместно с представителями абонентов, произвести запуск объектов, попавших под отключение. Проверить режимы работы объектов. | 7. Все остальные потребители тепла, не попадающие под отключение, запускаются в работу. |  |
|  | 8. Сделать запись в журнале о выполненных работах. | 8. Произвести отключение объектов согласно указаниям диспетчера ДС. Во избежание гидроударов в первую очередь отключаются тепловые пункты, элеваторные узлы и ИТП зданий, затем перекрывается участок тепловой сети, на котором обнаружена утечка. |  | 8. Все остальные потребители тепла, не попадающие под отключение, запускаются в работу. |  | 8. Доложить в ДС об устранении аварии и восстановлении теплоснабжения. | 8. Произвести отключение объектов согласно указаниям диспетчера ДС. Во избежание гидроударов в первую очередь отключаются тепловые пункты, элеваторные узлы и ИТП зданий, затем перекрывается участок тепловой сети, на котором обнаружена утечка/ |  |
|  |  | 9. Владельцами объектов предпринимаются меры против размораживания систем отопления зданий, в зависимости от времени устранения утечки. |  | 9. Произвести отключение объектов согласно указаниям диспетчера ДС. Во избежание гидроударов в первую очередь отключаются тепловые пункты, элеваторные узлы и ИТП зданий, затем перекрывается участок тепловой сети, на котором обнаружена утечка. |  |  | 9. Владельцами объектов предпринимаются меры против размораживания систем отопления зданий, в зависимости от времени устранения утечки. |  |
|  |  | 10. После устранения утечки, совместно с представителями абонентов, произвести запуск объектов, попавших под отключение. Проверить режимы работы объектов. |  | 10. Владельцами объектов предпринимаются меры против размораживания систем отопления зданий, в зависимости от времени устранения утечки. |  |  | 10. После устранения утечки, совместно с представителями абонентов, произвести запуск объектов, попавших под отключение. Проверить режимы работы объектов. |  |
|  |  | 11. Доложить в ДС об устранении аварии и восстановлении теплоснабжения. |  | 11. После устранения утечки, совместно с представителями абонентов, произвести запуск объектов, попавших под отключение. Проверить режимы работы объектов. |  |  | 11. Доложить в ДС об устранении аварии и восстановлении теплоснабжения. |  |
|  |  |  |  | 12. Доложить в ЕДС об устранении аварии и восстановлении теплоснабжения. |  |  |  |  |

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте может возникнуть угроза безопасности населения)

К мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте может возникнуть угроза безопасности населения), по результатам анализа отнесены:

            - Установка резервных индивидуальных теплогенераторных на объектах 1 категории надежности теплоснабжения, теплоснабжение которых не резервируется централизованными системами.

            - Замена тепловых сетей, срок эксплуатации которых более 25 лет.

Подробно мероприятия по обеспечению надежности теплоснабжения с планируемым периодом реализации подлежит рассмотрению в составе схемы теплоснабжения Светогорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области.

Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте

Материально-техническое обеспечение мероприятий по локализации и ликвидации аварий на объекте организуют в целях своевременного и полного снабжения техникой, средствами индивидуальной защиты, связью, медикаментами и другими необходимыми средствами

Техническое обеспечение организуется в целях поддержания в рабочем состоянии всех видов транспорта, инженерной и другой специальной техники. Основными задачами технического обеспечения является: техническое обслуживание транспорта и техники, ремонт вышедших из строя средств, снабжение транспортных подразделений агрегатами, запасными частями, ремонтными материалами и инструментов, эвакуация неисправного транспорта и техники в ремонтные предприятия; содержание в исправном и готовом к применению состоянии инженерной техники и механизмов. Техническое обеспечение осуществляется силами АО «Выборгтеплоэнерго»

Для создания условия успешного выполнения задач, привлекаемыми к работам по локализации и ликвидации аварий на объекте силам и средствам, создаются следующие виды обеспечения:

Инженерное обеспечение:

- проведение сезонных профилактических работ и нормативного технического обслуживания технологического оборудования;

- содержание в постоянной готовности СИЗ, инструментов, ремонтного материала, средств пожаротушения, запасов строительных материалов и других материально-технических средств

- обеспечение непрерывного управления технологическими процессами

- обеспечение заземления технологического оборудования

Инженерное обеспечение осуществляется силами и средствами
АО «Выборгтеплоэнерго».

Противопожарное обеспечение:

- приведение в готовность в кратчайшие сроки пожарно-спасательные расчеты.

-проведение неотложных противопожарных мероприятий, направленных на снижение возможности возникновения и распространения пожаров.

Противопожарное обеспечение осуществляется силами Федеральной Противопожарной службы МЧС по Ленинградской области.

Транспортное обеспечение организуется в целях своевременного вывоза работников, а в необходимых случаях – населения из зон ЧС, доставки сил и средств к месту аварии и обуславливается содержанием в исправном и готовом к применению состоянии транспортных средств. Осуществляется силами и средствами АО «Выборгтеплоэнерго».

Финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий аварий осуществляется за счет средств АО «Выборгтеплоэнерго».

Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного оказания медицинской помощи рабочим, служащим и населению, а также эвакуации их в лечебные учреждения. Осуществляется Бригадой скорой помощи.

Основными задачами медицинского обеспечения в ходже ликвидации ЧС являются: оказание первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуация их в леченые учреждения; снабжение сил ликвидации чрезвычайной ситуации медицинским имуществом и медикаментами.

Первая помощь пострадавшим в зоне чрезвычайно ситуации рабочим, служащим и личному составу ликвидации чрезвычайной ситуации оказывается путем само- и взаимопомощи, силами нештатных санитарных постов.

Сценарии аварийного прекращения газоснабжения на сетях газоснабжения АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

Наиболее опасными по последствиям при работе объекта являются аварии, связанные с разрушением оборудования, трубопроводов и мгновенным выбросом всего содержимого в окружающую среду. В зависимости от варианта аварийной ситуации, наличия источников воспламенения и времени задержки воспламенения авария может развиваться по следующим сценариям:

- сгорание облака (пожар-вспышка);

- сгорание с развитием избыточного давления (взрыв облака);

- тепловое воздействие пламени (факельное горение);

- рассеивание облака без горения.

Под сценарием возможных аварий обычно подразумевается последовательность логически связанных между собой отдельных событий (выброс, рассеивание, воспламенение, взрыв, воздействие на людей и соседнее оборудование и т.п.), которые обуславливаются конкретным инициирующим событием.

В случае воспламенения облака после некоторой задержки (воспламенение после фазы рассеивания), фронт пламени распространяется через горючую часть облака (область с концентрацией паров выше нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ), создавая угрозу термического поражения людей (в основном ожог легких при вдыхании горячих продуктов сгорания), находящихся на открытой местности (сценарий сгорания облака, «пожар-вспышка»).

Основными поражающими факторами при сгорании облака являются открытое пламя и тепловое излучение.

Наличие в пределах облака компактно расположенного оборудования, зданий и сооружений, может стать причиной ускорения фронта пламени и, как следствие, перехода горения во взрывной дефлаграционный режим с формированием в окружающем пространстве волны избыточного давления (сценарий сгорания облака с развитием избыточного давления). С точки зрения возможных масштабов поражения людей и разрушения зданий, данный сценарий является наихудшим сценарием аварии.

Основными поражающими факторами при сгорании облака с развитием избыточного давления являются открытое пламя и волна избыточного давления.

В случае отсутствия источников воспламенения, облако природного газа рассеивается. Данный сценарий аварии, с точки зрения поражения людей, опасности не представляет.

Асфиксия вследствие недостатка кислорода весьма маловероятна, так как за счет конденсации атмосферной влаги, местонахождение облака легко определяется визуально.

По масштабу воздействия возникновение аварийных ситуаций может происходить на 2-х уровнях:

уровень «А» - развитие аварии в пределах одного технологического блока: разгерметизация оборудования своевременно замечена персоналом, аварийное оборудование отсечено от соседнего и освобождено от содержимого.

уровень «Б» - выход аварии за пределы одного блока и развитие ее в пределах предприятия: в результате разгерметизации или внезапного разрушения оборудования при возникновении источника зажигания происходит воспламенение облака (взрыв).

В блоках возможен переход аварийных ситуаций с уровня А на последующий уровень Б.

На рисунке ниже приведены схемы возможных сценариев возникновения и развития аварий в блоках.

Схемы возможных сценариев возникновения и развития аварий при реализации сценария С1, С2, С3, С4, С5

Краткое описание развитие аварийных ситуаций представлено в таблице ниже.

Краткое описание сценариев аварийных ситуаций

| Сценарий | Описание сценария |
| --- | --- |
| С1 – Разгерметизация газопровода низкого давления с природным газом (L=4881,41 км, D=530 мм, P=2 кПа) |  |
| С11 | Разгерметизация газопровода с природным газом выброс природного газа в окружающее пространство образование облака газовоздушной смеси попадание газового облака в зону нахождения источника зажигания пожар – вспышка воздействие высокотемпературных продуктов сгорания газопаровоздушного облака попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. |
| С12 | Разгерметизация газопровода с природным газом выброс природного газа под давлением в окружающее пространство попадание газового облака в зону нахождения источника зажигания, мгновенное воспламенение сгорание высокоскоростной струи газа (факельное горение) воздействие высокотемпературных продуктов сгорания газопаровоздушного облака попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. |
| С13 | Разгерметизация газопровода с природным газом выброс природного газа в окружающее пространство образование облака взрывоопасной газовоздушной смеси попадание газового облака в зону нахождения источника зажигания сгорание ГВ смеси с развитием избыточного давления попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. |
| С2 – Разгерметизация газопровода среднего давления с природным газом (L=2867,69 км, D=530 мм, P=0,25 МПа) |  |
| С21 | Разгерметизация газопровода с природным газом выброс природного газа в окружающее пространство образование облака газовоздушной смеси попадание газового облака в зону нахождения источника зажигания пожар – вспышка воздействие высокотемпературных продуктов сгорания газопаровоздушного облака попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. |
| С22 | Разгерметизация газопровода с природным газом выброс природного газа под давлением в окружающее пространство попадание газового облака в зону нахождения источника зажигания, мгновенное воспламенение сгорание высокоскоростной струи газа (факельное горение) воздействие высокотемпературных продуктов сгорания газопаровоздушного облака попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. |
| С23 | Разгерметизация газопровода с природным газом выброс природного газа в окружающее пространство образование облака взрывоопасной газовоздушной смеси попадание газового облака в зону нахождения источника зажигания сгорание ГВ смеси с развитием избыточного давления попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. |
| С3 – Разгерметизация газопровода высокого давления II категории с природным газом (L=2336,35 км, D=530 мм, P=5,5 МПа) |  |
| С31 | Разгерметизация газопровода с природным газом выброс природного газа в окружающее пространство образование облака газовоздушной смеси попадание газового облака в зону нахождения источника зажигания пожар – вспышка воздействие высокотемпературных продуктов сгорания газопаровоздушного облака попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. |
| С32 | Разгерметизация газопровода с природным газом выброс природного газа под давлением в окружающее пространство попадание газового облака в зону нахождения источника зажигания, мгновенное воспламенение сгорание высокоскоростной струи газа (факельное горение) воздействие высокотемпературных продуктов сгорания газопаровоздушного облака попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. |
| С33 | Разгерметизация газопровода с природным газом выброс природного газа в окружающее пространство образование облака взрывоопасной газовоздушной смеси попадание газового облака в зону нахождения источника зажигания сгорание ГВ смеси с развитием избыточного давления попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. |
| С4 – Разгерметизация газопровода высокого давления I категории с природным газом (L=284,02 км, D=530 мм, P=0,8 МПа) |  |
| С41 | Разгерметизация газопровода с природным газом выброс природного газа в окружающее пространство образование облака газовоздушной смеси попадание газового облака в зону нахождения источника зажигания пожар – вспышка воздействие высокотемпературных продуктов сгорания газопаровоздушного облака попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. |
| С42 | Разгерметизация газопровода с природным газом выброс природного газа под давлением в окружающее пространство попадание газового облака в зону нахождения источника зажигания, мгновенное воспламенение сгорание высокоскоростной струи газа (факельное горение) воздействие высокотемпературных продуктов сгорания газопаровоздушного облака попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. |
| С43 | Разгерметизация газопровода с природным газом выброс природного газа в окружающее пространство образование облака взрывоопасной газовоздушной смеси попадание газового облака в зону нахождения источника зажигания сгорание ГВ смеси с развитием избыточного давления попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. |
| С5 – Разгерметизация газопровода высокого давления Iа категории с природным газом (L=29,52 км, D=530 мм, P=1,2 МПа) |  |
| С51 | Разгерметизация газопровода с природным газом выброс природного газа в окружающее пространство образование облака газовоздушной смеси попадание газового облака в зону нахождения источника зажигания пожар – вспышка воздействие высокотемпературных продуктов сгорания газопаровоздушного облака попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. |
| С52 | Разгерметизация газопровода с природным газом выброс природного газа под давлением в окружающее пространство попадание газового облака в зону нахождения источника зажигания, мгновенное воспламенение сгорание высокоскоростной струи газа (факельное горение) воздействие высокотемпературных продуктов сгорания газопаровоздушного облака попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. |
| С53 | Разгерметизация газопровода с природным газом выброс природного газа в окружающее пространство образование облака взрывоопасной газовоздушной смеси попадание газового облака в зону нахождения источника зажигания сгорание ГВ смеси с развитием избыточного давления попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. |

Оценка вероятности реализации аварий и сценариев их развития

Удельная частота разгерметизации линейной части магистрального трубопровода для j-го типа разгерметизации на участке m трубопровода определяется по формуле:

λjm=λСРi=16fijm/100

Результаты расчета удельной частоты разгерметизации линейной части магистрального трубопровода для i-го диаметра трубопровода представлена в таблице ниже.

Частоты разгерметизации трубопроводов

| Диаметр трубопровода | Частота разгерметизации, год-1·км-1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Разгерметизация трубопровода | Разрыв трубопровода |
| 530 мм | 1,09·10-7 | 4,47·10-8 |
| 720 мм | 7,71·10-8 | 3,31·10-8 |
| Примечания: 1. Частоты приведены для технологических трубопроводов, не подверженных интенсивной вибрации, не работающих в агрессивной среде, при отсутствии эрозии, не подверженных циклическим тепловым нагрузкам. 2. При наличии указанных факторов частота повышается в 3-10 раз в зависимости от специфики условий. 3. Разгерметизация на фланцевых соединениях добавляется к разгерметизациям на трубопроводах. Одно фланцевое соединение по частоте разгерметизации приравнивается к 10 м трубопровода. 4. Длина трубопровода не менее 10 м. При меньшей длине она считается равной 10 м. |  |  |

Результаты расчета частоты выбросов на объекте

| Сценарий | Степень аварийности | Размер утечки | Количество объектов, м (шт.) | Частота аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С11 | 1,09·10-7 | Разгерметизация трубопровода | 4881,41*103 | 5,32E-04 |
| С12 | 4,47·10-8 | Разрыв трубопровода |  | 2,18E-04 |
| С21 | 1,09·10-7 | Разгерметизация трубопровода | 2867,69*103 | 3,13E-04 |
| С22 | 4,47·10-8 | Разрыв трубопровода |  | 1,28E-04 |
| С31 | 7,71·10-8 | Разгерметизация трубопровода | 2336,35*103 | 1,80E-04 |
| С32 | 3,31·10-8 | Разрыв трубопровода |  | 7,73E-05 |
| С41 | 7,71·10-8 | Разгерметизация трубопровода | 284,02*103 | 2,19E-05 |
| С42 | 3,31·10-8 | Разрыв трубопровода |  | 9,40E-06 |
| С51 | 7,71·10-8 | Разгерметизация трубопровода | 29,52*103 | 2,28E-06 |
| С52 | 3,31·10-8 | Разрыв трубопровода |  | 9,77E-07 |

Анализ развития аварий проводился с помощью «деревьев событий», в которых для рассмотренного инициирующего события определялись возможные последствия в зависимости от срабатывания или отказа средств противоаварийной защиты и локализации аварии, от правильных своевременных действий или бездействия персонала. Для каждого результата определялись возможные условия реализации (например, время истечения, масса выброса), при которых оценивалось опасное для жизни (здоровья) людей, для оборудования и помещений воздействие поражающих факторов аварий. Поскольку опасное вещество может иметь несколько опасных свойств, то при каждом опасном последствии в «дереве событий» могут возникать различные виды аварий (пожар, взрыв, пожар-вспышка).

В таблице выше приведены данные по вероятности возникновения и развития аварий, полученные в результате исследований научно-технических центров. Результаты приведены для аварий, возникающих на единичном оборудовании. «Деревья событий» представлены на рисунках ниже.

|  |  |  | Воспламенение газового облака |  | Факельное горение | Р= | 1,78E-07 | ./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,005 |  | 0,67 |  |  |  |
|  | Отказ системы обнаружения загазованности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прекращение горения (ликвидация утечки) |  |  | Р= | 5,29E-05 | ./год |
|  |  |  | 0,995 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пожар-вспышка | Р= | 8,38E-10 | ./год |
| Разгерметизация газопровода |  |  |  | Воспламенение газового облака | 0,0035 |  |  |  |
| 5,32E-04 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |
|  |  | Авария не локализована |  |  | Взрыв парогазового облака | Р= | 1,92E-08 | ./год |
|  |  | 0,1 |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прекращение горения (ликвидация пожара) | Р= | 2,19E-07 | ./год |
|  | Загазованность обнаружена |  |  |  | 0,9165 |  |  |  |
|  | 0,9 |  |  | Рассеивание газового облака |  | Р= | 4,76E-05 | ./год |
|  |  |  |  | 0,995 |  |  |  |  |
|  |  | Авария локализована благодаря эффективным действиям по предотвращению пожара |  |  |  | Р= | 4,31E-04 | ./год |
|  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |

        - «Дерево событий» при реализации сценария C11

|  |  |  | Воспламенение газового облака |  | Факельное горение | Р= | 2,92E-06 | ./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,2 |  | 0,67 |  |  |  |
|  | Отказ системы обнаружения загазованности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прекращение горения (ликвидация утечки) |  |  | Р= | 1,74E-05 | ./год |
|  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пожар-вспышка | Р= | 7,91E-07 | ./год |
| Разрыв газопровода |  |  |  | Воспламенение газового облака | 0,168 |  |  |  |
| 2,18E-04 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |
|  |  | Авария не локализована |  |  | Взрыв парогазового облака | Р= | 2,83E-06 | ./год |
|  |  | 0,1 |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прекращение горения (ликвидация пожара) | Р= | 1,09E-06 | ./год |
|  | Загазованность обнаружена |  |  |  | 0,232 |  |  |  |
|  | 0,9 |  |  | Рассеивание газового облака |  | Р= | 1,49E-05 | ./год |
|  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |
|  |  | Авария локализована благодаря эффективным действиям по предотвращению пожара |  |  |  | Р= | 1,77E-04 | ./год |
|  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |

«Дерево событий» при реализации сценария C12

|  |  |  | Воспламенение газового облака |  | Факельное горение | Р= | 1,05E-07 | ./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,005 |  | 0,67 |  |  |  |
|  | Отказ системы обнаружения загазованности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прекращение горения (ликвидация утечки) |  |  | Р= | 3,11E-05 | ./год |
|  |  |  | 0,995 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пожар-вспышка | Р= | 4,93E-10 | ./год |
| Разгерметизация газопровода |  |  |  | Воспламенение газового облака | 0,0035 |  |  |  |
| 3,13E-04 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |
|  |  | Авария не локализована |  |  | Взрыв парогазового облака | Р= | 1,13E-08 | ./год |
|  |  | 0,1 |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прекращение горения (ликвидация пожара) | Р= | 1,29E-07 | ./год |
|  | Загазованность обнаружена |  |  |  | 0,9165 |  |  |  |
|  | 0,9 |  |  | Рассеивание газового облака |  | Р= | 2,80E-05 | ./год |
|  |  |  |  | 0,995 |  |  |  |  |
|  |  | Авария локализована благодаря эффективным действиям по предотвращению пожара |  |  |  | Р= | 2,54E-04 | ./год |
|  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |

«Дерево событий» при реализации сценария C21

|  |  |  | Воспламенение газового облака |  | Факельное горение | Р= | 1,72E-06 | ./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,2 |  | 0,67 |  |  |  |
|  | Отказ системы обнаружения загазованности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прекращение горения (ликвидация утечки) |  |  | Р= | 1,02E-05 | ./год |
|  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пожар-вспышка | Р= | 4,64E-07 | ./год |
| Разрыв газопровода |  |  |  | Воспламенение газового облака | 0,168 |  |  |  |
| 1,28E-04 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |
|  |  | Авария не локализована |  |  | Взрыв парогазового облака | Р= | 1,66E-06 | ./год |
|  |  | 0,1 |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прекращение горения (ликвидация пожара) | Р= | 6,41E-07 | ./год |
|  | Загазованность обнаружена |  |  |  | 0,232 |  |  |  |
|  | 0,9 |  |  | Рассеивание газового облака |  | Р= | 8,76E-06 | ./год |
|  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |
|  |  | Авария локализована благодаря эффективным действиям по предотвращению пожара |  |  |  | Р= | 1,04E-04 | ./год |
|  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |

«Дерево событий» при реализации сценария C22

|  |  |  | Воспламенение газового облака |  | Факельное горение | Р= | 6,03E-08 | ./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,005 |  | 0,67 |  |  |  |
|  | Отказ системы обнаружения загазованности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прекращение горения (ликвидация утечки) |  |  | Р= | 1,79E-05 | ./год |
|  |  |  | 0,995 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пожар-вспышка | Р= | 2,84E-10 | ./год |
| Разгерметизация газопровода |  |  |  | Воспламенение газового облака | 0,0035 |  |  |  |
| 1,80E-04 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |
|  |  | Авария не локализована |  |  | Взрыв парогазового облака | Р= | 6,48E-09 | ./год |
|  |  | 0,1 |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прекращение горения (ликвидация пожара) | Р= | 7,42E-08 | ./год |
|  | Загазованность обнаружена |  |  |  | 0,9165 |  |  |  |
|  | 0,9 |  |  | Рассеивание газового облака |  | Р= | 1,61E-05 | ./год |
|  |  |  |  | 0,995 |  |  |  |  |
|  |  | Авария локализована благодаря эффективным действиям по предотвращению пожара |  |  |  | Р= | 1,46E-04 | ./год |
|  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |

«Дерево событий» при реализации сценария C31

|  |  |  | Воспламенение газового облака |  | Факельное горение | Р= | 1,04E-06 | ./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,2 |  | 0,67 |  |  |  |
|  | Отказ системы обнаружения загазованности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прекращение горения (ликвидация утечки) |  |  | Р= | 6,18E-06 | ./год |
|  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пожар-вспышка | Р= | 2,81E-07 | ./год |
| Разрыв газопровода |  |  |  | Воспламенение газового облака | 0,168 |  |  |  |
| 7,73E-05 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |
|  |  | Авария не локализована |  |  | Взрыв парогазового облака | Р= | 1,00E-06 | ./год |
|  |  | 0,1 |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прекращение горения (ликвидация пожара) | Р= | 3,87E-07 | ./год |
|  | Загазованность обнаружена |  |  |  | 0,232 |  |  |  |
|  | 0,9 |  |  | Рассеивание газового облака |  | Р= | 5,29E-06 | ./год |
|  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |
|  |  | Авария локализована благодаря эффективным действиям по предотвращению пожара |  |  |  | Р= | 6,26E-05 | ./год |
|  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |

«Дерево событий» при реализации сценария C32

|  |  |  | Воспламенение газового облака |  | Факельное горение | Р= | 7,34E-09 | ./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,005 |  | 0,67 |  |  |  |
|  | Отказ системы обнаружения загазованности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прекращение горения (ликвидация утечки) |  |  | Р= | 2,18E-06 | ./год |
|  |  |  | 0,995 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пожар-вспышка | Р= | 3,45E-11 | ./год |
| Разгерметизация газопровода |  |  |  | Воспламенение газового облака | 0,0035 |  |  |  |
| 2,19E-05 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |
|  |  | Авария не локализована |  |  | Взрыв парогазового облака | Р= | 7,88E-10 | ./год |
|  |  | 0,1 |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прекращение горения (ликвидация пожара) | Р= | 9,03E-09 | ./год |
|  | Загазованность обнаружена |  |  |  | 0,9165 |  |  |  |
|  | 0,9 |  |  | Рассеивание газового облака |  | Р= | 1,96E-06 | ./год |
|  |  |  |  | 0,995 |  |  |  |  |
|  |  | Авария локализована благодаря эффективным действиям по предотвращению пожара |  |  |  | Р= | 1,77E-05 | ./год |
|  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |

«Дерево событий» при реализации сценария C41

|  |  |  | Воспламенение газового облака |  | Факельное горение | Р= | 1,26E-07 | ./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,2 |  | 0,67 |  |  |  |
|  | Отказ системы обнаружения загазованности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прекращение горения (ликвидация утечки) |  |  | Р= | 7,52E-07 | ./год |
|  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пожар-вспышка | Р= | 3,41E-08 | ./год |
| Разрыв газопровода |  |  |  | Воспламенение газового облака | 0,168 |  |  |  |
| 9,40E-06 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |
|  |  | Авария не локализована |  |  | Взрыв парогазового облака | Р= | 1,22E-07 | ./год |
|  |  | 0,1 |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прекращение горения (ликвидация пожара) | Р= | 4,71E-08 | ./год |
|  | Загазованность обнаружена |  |  |  | 0,232 |  |  |  |
|  | 0,9 |  |  | Рассеивание газового облака |  | Р= | 6,43E-07 | ./год |
|  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |
|  |  | Авария локализована благодаря эффективным действиям по предотвращению пожара |  |  |  | Р= | 7,61E-06 | ./год |
|  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |

«Дерево событий» при реализации сценария C42

|  |  |  | Воспламенение газового облака |  | Факельное горение | Р= | 7,64E-10 | ./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,005 |  | 0,67 |  |  |  |
|  | Отказ системы обнаружения загазованности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прекращение горения (ликвидация утечки) |  |  | Р= | 2,27E-07 | ./год |
|  |  |  | 0,995 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пожар-вспышка | Р= | 3,59E-12 | ./год |
| Разгерметизация газопровода |  |  |  | Воспламенение газового облака | 0,0035 |  |  |  |
| 2,28E-06 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |
|  |  | Авария не локализована |  |  | Взрыв парогазового облака | Р= | 8,21E-11 | ./год |
|  |  | 0,1 |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прекращение горения (ликвидация пожара) | Р= | 9,40E-10 | ./год |
|  | Загазованность обнаружена |  |  |  | 0,9165 |  |  |  |
|  | 0,9 |  |  | Рассеивание газового облака |  | Р= | 2,04E-07 | ./год |
|  |  |  |  | 0,995 |  |  |  |  |
|  |  | Авария локализована благодаря эффективным действиям по предотвращению пожара |  |  |  | Р= | 1,85E-06 | ./год |
|  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |

«Дерево событий» при реализации сценария C51

|  |  |  | Воспламенение газового облака |  | Факельное горение | Р= | 1,31E-08 | ./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,2 |  | 0,67 |  |  |  |
|  | Отказ системы обнаружения загазованности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прекращение горения (ликвидация утечки) |  |  | Р= | 7,82E-08 | ./год |
|  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пожар-вспышка | Р= | 3,55E-09 | ./год |
| Разрыв газопровода |  |  |  | Воспламенение газового облака | 0,168 |  |  |  |
| 9,77E-07 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |
|  |  | Авария не локализована |  |  | Взрыв парогазового облака | Р= | 1,27E-08 | ./год |
|  |  | 0,1 |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прекращение горения (ликвидация пожара) | Р= | 4,90E-09 | ./год |
|  | Загазованность обнаружена |  |  |  | 0,232 |  |  |  |
|  | 0,9 |  |  | Рассеивание газового облака |  | Р= | 6,68E-08 | ./год |
|  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |
|  |  | Авария локализована благодаря эффективным действиям по предотвращению пожара |  |  |  | Р= | 7,91E-07 | ./год |
|  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |

«Дерево событий» при реализации сценария C52

В таблице ниже приведены данные по вероятности возникновения и развития аварий, полученные в результате исследований научно-технических центров. Результаты приведены для аварий, возникающих на единичном оборудовании.

Оценка вероятности реализации различных сценариев на территории предприятия

| Сценарий | Частота аварии | Ветвь дерева событий | Вероятность реализации различных сценариев, Q |
| --- | --- | --- | --- |
| С11 | 5,32E-04 | Пожар-вспышка | 8,38E-10 |
|  |  | Факельное горение | 1,78E-07 |
|  |  | Взрыв парогазового облака | 1,92E-08 |
| С12 | 2,18E-04 | Пожар-вспышка | 7,91E-07 |
|  |  | Факельное горение | 2,92E-06 |
|  |  | Взрыв парогазового облака | 2,83E-06 |
| С21 | 3,13E-04 | Пожар-вспышка | 4,93E-10 |
|  |  | Факельное горение | 1,05E-07 |
|  |  | Взрыв парогазового облака | 1,13E-08 |
| С22 | 1,28E-04 | Пожар-вспышка | 4,64E-07 |
|  |  | Факельное горение | 1,72E-06 |
|  |  | Взрыв парогазового облака | 1,66E-06 |
| С31 | 1,80E-04 | Пожар-вспышка | 2,84E-10 |
|  |  | Факельное горение | 6,03E-08 |
|  |  | Взрыв парогазового облака | 6,48E-09 |
| С32 | 7,73E-05 | Пожар-вспышка | 2,81E-07 |
|  |  | Факельное горение | 1,04E-06 |
|  |  | Взрыв парогазового облака | 1,00E-06 |
| С41 | 2,19E-05 | Пожар-вспышка | 3,45E-11 |
|  |  | Факельное горение | 7,34E-09 |
|  |  | Взрыв парогазового облака | 7,88E-10 |
| С42 | 9,40E-06 | Пожар-вспышка | 3,41E-08 |
|  |  | Факельное горение | 1,26E-07 |
|  |  | Взрыв парогазового облака | 1,22E-07 |
| С51 | 2,28E-06 | Пожар-вспышка | 3,59E-12 |
|  |  | Факельное горение | 7,64E-10 |
|  |  | Взрыв парогазового облака | 8,21E-11 |
| С52 | 9,77E-07 | Пожар-вспышка | 3,55E-09 |
|  |  | Факельное горение | 1,31E-08 |
|  |  | Взрыв парогазового облака | 1,27E-08 |

Для событий, выделенных в процессе исследования опасности, определялась вероятность их возникновения с использованием метода “деревьев отказов”. При этом отказы отдельных видов оборудования, приборов и устройств и/или их надежность определялись также при помощи научно-технической и справочной литературы.

"Дерево отказов" состоит из сочетаний негативных исходных событий, ведущих к возникновению конечного события - опасных ситуаций или аварий в системе, устанавливаемых с помощью причинно - следственных взаимосвязей. События, составляющие "дерево отказов" и отдельные его ветви, соединяются между собой логическими знаками: "и", "или", “запрет”, “исключающее или”.

Знак "и" используется, когда выходное событие происходит, если все входные события возникают одновременно.

Знак "или" используется, когда выходное событие происходит, если случается любое из входных событий.

Знак "запрет" используется в том случае, если наличие входного события вызывает появление выходного тогда, когда происходит условное событие.

Знак “исключающее или” используется, если выходное событие происходит при возникновении только одного из входных событий.

В «деревьях отказов» присутствуют следующие события:

- исходные события - отказы отдельных элементов технологического объекта (оборудования, систем автоматического регулирования, и т.д.);

- условные события - события, представляющие собой обязательное условие для реализации верхнего промежуточного или конечного события;

- промежуточные события - события, связанные с реализацией исходных при выполнении определенных условий (например, отказе систем контроля, сигнализации и блокировок и др.);

- конечные события - события, являющиеся результатом реализации промежуточных событий при выполнении условий, связанных с отказами или несрабатыванием систем противоаварийной защиты (отказы предохранительных устройств, несрабатывание систем паровой защиты и т.д.).

При построении “деревьев отказов” рассматриваются:

- возможные отклонения параметров (нарушения режимов) процесса от предусмотренных технологическим регламентом значений и причины этих отклонений;

- механические поломки и отказы элементов оборудования, трубопроводов и арматуры;

- отказы систем контроля, сигнализации и противоаварийной защиты (ПАЗ);

- ошибки персонала.

Дерево отказов представлено на рисунке ниже.

«Дерево отказов» анализа причин аварийной ситуации и ее проявления при реализации сценариев разгерметизации технологических трубопроводов

Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.

Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.